Les coupleurs

KNX Association

Table des Matières

1	Les coupleurs	3

2	Modes de Fonctionnement du Coupleur TP-TP	4

2.1	Coupleur TP-TP - Ancien et Nouveau Modèle	4

2.2	Paramètres des Coupleurs de Ligne et de Coupleurs de Zone	6

2.2.1	Paramètre : "Vérifier la table de filtrage ?"	7

2.2.2	Paramètre : "En cas d'Erreur dans la table de Filtrage..."	7

2.2.3	Paramètre : “Groupe principaux 14/15”	8

2.2.4	Paramètre : ''Répétition en cas d'erreur de transmission sur la ligne principale'' ou ''Répétition en cas d'erreur de Transmission sur la ligne''	8

2.3	Paramètres de Répéteurs de Ligne	9

2.4	Routage	10

2.4.1	Routage de télégrammes d'adresse physique	10

2.4.2	Exemple : routage de télégrammes adressés physiquement dans le coupleur de ligne	11

2.4.3	Acheminement des télégrammes de groupe (l'adresse de destination est l'adresse du groupe)	13

2.4.4	Exemple: Télégramme de Transmission « étape par étape»	14

2.5	Structure de télégramme pour le téléchargement de coupleurs	16

2.6	Tables de filtrage automatiques	16

2.6.1	Meilleures pratiques actuelles en matière de visualisation	17

3	Coupleurs pour différents supports de communication: Coupleurs de média	18

3.1	Un routeur TP-IP	18

3.2	Adresses individuelles des Routeurs IP	19

3.3	Routeur IP utilisé comme Coupleur de Zone	20

3.4	Routeur IP comme coupleur de ligne	21

3.5	Routeur IP comme Coupleur de Ligne et coupleur de réseau	22

3.6	Routeur IP en tant que coupleur de zone/Réseau	23

3.7	Paramètres de Réseau	23

3.8	Paramètres du Routeur IP	24

4	Renseignements supplémentaires / Annexe informative	25

4.1	Coupleurs Power Line (CPL)	25

4.1.1	Structure du Coupleur de média TP-PL	25

4.1.2	Table de Filtrage	26

4.1.3	Les paramètres	27

4.1.4	Mise en service des appareils	28

4.2	Coupleurs pour Installations RF	28

# Les coupleurs

Les coupleurs (à ne pas confondre avec les dispositifs de couplage de bus) sont des dispositifs système qui permettent une structure hiérarchique du système KNX. Les coupleurs transfèrent des données entre des parties électriquement indépendantes d'une installation KNX.

Les coupleurs réduisent le trafic de télégrammes dans l'installation à l'aide de tables de filtrage. Les tables de filtrage sont automatiquement calculées par ETS en arrière-plan.

Les tables de filtrage sont transférées dans chaque coupleur via Télécharger  Télécharger application. Si ETS a déterminé une modification pour une table de filtrage, il réinitialise le drapeau GRP et signale ainsi qu'un transfert vers le coupleur est devenu nécessaire.

La désignation exacte d'un coupleur dépend de son emplacement dans la topologie KNX et du média pris en charge.

Les coupleurs de ligne (LC) connectent une ligne TP à une ligne principale TP

Des coupleurs de zone (BC) connectent une ligne principale TP à la ligne réseau TP

Les coupleurs  de média PL relient une ligne PL à une ligne principale TP

Des coupleurs de média RF relient une ligne RF à une ligne principale TP

Les routeurs KNXnet / IP relient une ligne ou une zone à un réseau local Ethernet. Avec plusieurs routeurs KNXnet / IP, plusieurs lignes KNX, zones ou même des installations complètes peuvent être reliées via Ethernet LAN

Une distinction doit être faite entre les coupleurs et les interfaces. Les interfaces (contrairement aux coupleurs) sont des appareils qui relient une installation KNX à d'autres équipements techniques. Elles ne sont pas complètement intégrées à l'installation KNX et ne disposent pas de table de filtrage. Au lieu de cela, ces appareils ont une table qui assigne des télégrammes de groupe à des éléments de l'autre système. Les interfaces sont fréquemment désignées comme passerelles. Voici quelques exemples d'interfaces / passerelles :

Telecontrol / Teleswitch (interface téléphonique analogique)

Liaison DP / KNX, interconnexion de PROFIBUS-DP et de KNX

Passerelle de Radio du groupe Insta

Passerelle LAN/ISDN

De nombreux programmes de visualisation contiennent également une fonction de passerelle

# Modes de Fonctionnement du Coupleur TP-TP

Les coupleurs pour TP peuvent être utilisés comme coupleur de Zone (CZ), Coupleur de ligne (CL), Répéteur de ligne (RL) et comme Coupleur de segment (CS). L'adresse individuelle attribuée détermine le mode de fonctionnement du coupleur.

| Mode de fonctionnement Coupleur comme | Adresse individuelle |  |  | Exemple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zone | Ligne | Participant |  |
| Coupleur de zone | 1…15 | 0 | 0 | 3.0.0 |
| Coupleur de ligne : | 1…15 | 1…15 | 0 | 3.2.0 |
| Répéteur de ligne | 1…15 | 1…15 | 1…255 | 3.2.64 |
| Coupleur de segment | >= 0 | 1…15 | 1…255 | 0.5.240 |

## Coupleur TP-TP - Ancien et Nouveau Modèle

Suite à l'évolution de la technologie des semi-conducteurs, le coupleur de première génération a été remplacé par une nouvelle variante en juin 2003. Une distinction est donc faite dans certaines sections entre ''l’ancien'' et le ''nouveau'' coupleur. Comme l'ancien type de coupleur a été utilisé dans un grand nombre d'installations, il est judicieux d'en rapeller ses caractéristiques.

| Ancien design (avant 2003) | Nouveau design (à partir de 2003) |
| --- | --- |
| Deux microcontrôleurs | Un contrôleur commun |
| Deux modules de transmission (R/L/C) | Deux modules de transmission (électronique) |
| SRAM ''double port'' statique de 4 kilo-octets, protégée contre les pannes de tension pendant plus de 10 ans via une batterie au lithium Zone de mémoire supérieure (3,5 Ko) : Table de filtrage pour 28 672 adresses de groupe (les groupes principaux 14/15 n'ont pas de place) Zone de mémoire inférieure (0,5 Ko) : Mémoire tampon de télégrammes pour 20 télégrammes de 23 octets chacun, avec un octet indicateur avant le télégramme et un octet d'état après le télégramme. Chaque tampon de 10 télégrammes est réservé pour chaque direction. | La mémoire de la table de filtrage est établie sous la forme d'une mémoire flash non volatile, de sorte qu'une mise en mémoire tampon via une batterie n'est pas nécessaire. |
| Alimentation en énergie par la ligne secondaire (rail de données) | Alimentation en énergie via la ligne principale ou la ligne secondaire |
| Appareil monté sur rail DIN, largeur de 4 modules | Appareil monté sur rail DIN, largeur de 2 modules |
| Connexion de la ligne secondaire : Rail de données via des contacts à ressort à l'arrière de l'appareil. Connexion de la ligne principale: Borne de raccordement au bus à l'avant du coupleur. | Raccordement des deux lignes par l'intermédiaire des bornes de raccordement au bus situées à l'avant de l'appareil. |
| Groupes principaux : 0 à 15, groupes principaux 14/15 sans filtrage individuel | Groupes principaux : 0 à 31, pour des raisons de compatibilité , les groupes principaux 14/15 sont souvent non filtrés (selon le fabricant et l'appareil) |

## Paramètres des Coupleurs de Ligne et de Coupleurs de Zone

L'illustration 1 montre les paramètres d'un coupler de la conception plus ancienne. Deux paramètres sont omis pour le nouveau coupleur (Illustration 2), le reste est identique.

Illustration 1: Paramètres des coupleurs d'ancienne conception

Illustration 2 : Paramètres d'un nouveau coupleur
Paramètre :  “Télégramme de Groupes”

Le comportement du filtre peut être modifié avec les deux premiers paramètres "Télégramme de Groupes ..."

Il peut être réglé séparément dans les deux sens :

normal (ou filtré) :	 	La table de filtrage est utilisée, les télégrammes sont acheminés de manière sélective

passant (transférer sans filtre) :			Tous les télégrammes de groupe sont acheminés

bloqué (blocage) :			Aucun télégramme de groupe n'est acheminé

La valeur par défaut est "normal (ou filtrer)". Les réglages "route" et "bloc" ne doivent être utilisés qu'à des fins de diagnostic ou pendant la phase de mise en service.

Même en cas d'utilisation d'une visualisation par exemple, les coupleurs peuvent fonctionner avec une fonction de filtrage. ETS peut calculer correctement les tables de filtrage si un participant fictif (Dummy) avec les adresses de groupe visualisées est configurée dans la ligne du PC de visualisation. Certains logiciels de visualisation maintiennent automatiquement un participant fictif (Dummy) dans le projet ETS avec les adresses qui ont été utilisées.

### Paramètre : "Vérifier la table de filtrage ?"

Un algorithme de test est activé via ce paramètre. Il vérifie la table de filtrage pour la perte de données par l'analyse des sommes de contrôle. Les options suivantes peuvent être réglées :

OUI - La table de filtrage est vérifiée cycliquement pour détecter les erreurs.

NON - La table de filtrage n'est pas vérifiée

Avec le nouveau type de coupleur, le paramètre 'Vérifier le tableau de filtrage' est toujours réglé en interne et ne peut donc plus être configuré.

### Paramètre : "En cas d'Erreur dans la table de Filtrage..."

(uniquement pour l'ancien type de coupleur) :

Si le coupleur détecte un défaut dans la table de filtrage, le réglage du paramètre "En Cas d'Erreur dans le Tableau de Filtrage" détermine le comportement :

- filtré	   	La charge du bus augmente, l'installation continue de fonctionner, le défaut persiste

non détecté

- bloqué (blocage) :		Dysfonctionnement de l'installation, le défaut devient apparent

- ignoré		Le coupleur se comporte en fonction des deux premiers paramètres "Groupe"

Télégrammes…”, le défaut n'apparaît pas ou très tard

Pour le nouveau type de coupleurs, ce paramètre est toujours réglé en interne sur "route".

### Paramètre : “Groupe principaux 14/15”

Les entrées pour toutes les adresses de groupe des groupes principaux 14 et 15 ne rentraient pas dans la mémoire de la table de filtrage à l'origine . Elles ne peuvent pas être filtrées par adresse mais seulement acheminés ou bloqués "collectivement".

route - les deux groupes principaux sont acheminés dans les deux directions

bloc - les deux groupes principaux sont bloqués dans les deux sens

Si les groupes principaux 14 et 15 sont utilisés, ils ne doivent l'être que pour les fonctions de ligne interne et le paramètre doit être réglé sur "bloc". La charge du bus serait augmentée inutilement dans le réglage "route".

### Paramètre : ''Répétition en cas d'erreur de transmission sur la ligne principale'' ou ''Répétition en cas d'erreur de Transmission sur la ligne''

Ces paramètres contrôlent le processus de répétition s’il n’y a pas d’accusé de réception ou qu’un accusé de réception négatif sur la ligne correspondante. Les options suivantes peuvent être réglées :

- aucun, 1, 2, 3 ou

- oui / non pour le nouveau type de coupleur

Les deux derniers paramètres "Confirmation de télégramme sur la ligne principale" et "Confirmation de télégramme sur la ligne secondaire" déterminent le processus d'acquittement des télégrammes reçus :

- uniquement en cas de routage - le télégramme n'est acquitté que s'il est routé par le coupleur

- toujours - tous les télégrammes reçus sont reconnus

- Ces paramètres ne doivent être modifiés que dans des cas spécifiques, comme le montrent les exemples suivants :

Un PC de visualisation est connecté à la ligne principale via une interface de données. Les tables de filtrage du coupleur de ligne sont actives et le filtrage est réglé de telle sorte que les télégrammes pour la visualisation puissent atteindre la ligne principale. Si des télégrammes qui n'adressent que la visualisation sont maintenant acheminés vers la ligne principale, il manque l'IACK pour le coupleur de ligne et les télégrammes sont répétés par exemple trois fois, ce qui conduit à une charge bus élevée sur la ligne principale. On peut remédier à cela par :

La modification du paramètre ''Confirmation télégramme sur la ligne principale'' en ''toujours'' pour tous les coupleurs de ligne afin que tous les coupleurs répondent et que le télégramme ne soit pas répété ou

En modifiant “Répétitions en cas d'erreur de transmission sur la ligne principale” en “aucun” pour tous les coupleurs, de sorte que le télégramme ne soit pas répété. L'inconvénient est que les télégrammes sont perdus si des erreurs de transmission se produisent réellement ou si les tampons d'entrée des coupleurs sont pleins et envoient ''occupé''. Cette option est toutefois la seule disponible si un seul coupleur de ligne est présent.

Un PC de visualisation est connecté à une ligne secondaire via une interface de données. Les tables de filtrage du coupleur de ligne sont actives et le filtrage est réglé de telle sorte que les télégrammes pour la visualisation atteignent la ligne. Si des télégrammes qui n'adressent que la visualisation sont maintenant acheminés vers la ligne, il manque l'IACK pour le coupleur de ligne et les télégrammes sont répétés par exemple trois fois, ce qui conduit à une charge bus élevée sur la ligne. On peut remédier à cela par :

La modification du paramètre “Répétitions en cas d’erreurs de transmission sur la ligne secondaire” est réglée sur “Aucun” pour le coupleur ; le télégramme n'est donc pas répété. L'inconvénient est que les télégrammes sont perdus si des erreurs de transmission se produisent réellement.

## Paramètres de Répéteurs de Ligne

Si un coupleur TP-TP est utilisé en tant que répéteur de ligne, il reçoit un numéro d'appareil à partir de 1 (et non 0 car il est réservé au LC / BC) et jusqu'à 255. Grâce à cela, l'application du coupleur saura qu'elle doit fonctionner en tant que répéteur.

Une application spéciale ''Répéteur de ligne'' peut également être sélectionnée en option, dans laquelle vous ne pouvez définir que deux paramètres pour la programmation de l'adresse individuelle et l'envoi de télégrammes de groupe. L'application coupleur de ligne / coupleur de zone principale peut également être utilisée, l'adresse individuelle étant prioritaire sur le mode de fonctionnement.

Comme le programme ETS ne fait pas de distinction entre les différentes sections de ligne, il n'est pas en mesure de créer une table de filtres pour le répéteur de ligne. Le répéteur achemine donc tous les télégrammes de groupe. Les télégrammes avec des adresses de destination physiques sont également généralement acheminés.

Par conséquent, seuls deux des paramètres décrits précédemment du coupleur TP sont significatifs :

Répétitions en cas d’erreurs de transmission sur le segment de ligne principale («ligne»)

Répétitions en cas d’erreurs de transmission sur le segment de ligne secondaire («segment»)

Illustration 3: Paramètres de l'application de répéteur de ligne TP

- Répétitions en cas d'erreurs de transmission sur la ligne primaire lors de l'attribution d'une adresse d'adresse individuelle : oui/non

- Répétitions en cas d'erreurs de transmission sur la ligne primaire  dans les télégrammes de groupe : oui/non

- Répétitions en cas d'erreurs de transmission sur la section de ligne secondaire lors de l'attribution d'une adresse individuelle : oui/non

- Répétitions si erreurs de transmission sur segment de ligne (secondaire) dans les télégrammes de groupe : oui/non

Les valeurs par défaut doivent normalement être réglées comme indiqué illustration 3.

## Routage

Une fois qu'un coupleur est mis en service, il y a cinq façons possibles de réagir à la réception d'un télégramme :

Si le télégramme est acquitté :

le télégramme est routé inchangé (TEL_ROUT_UN)

le télégramme est routé et le compteur de routage est réduit de 1 (TEL_ROUT_DEC)

le télégramme est destiné au coupleur lui-même afin de modifier des données internes (TEL_INT) et n'est pas routé

le télégramme est ignoré (TEL_IGN_AK)

Si le télégramme n'est pas acquitté :

le télégramme est ignoré sans acquittement (TEL_IGN_NOAK)

### Routage de télégrammes d'adresse physique

Dans le cours de base KNX, vous avez appris comment un coupleur de ligne peut réduire la charge du bus dans le système en filtrant les télégrammes de groupe.

Les coupleurs filtrent de manière presque invisible les télégrammes adressés physiquement, ce qui leur permet d'effectuer des filtrages supplémentaires.

Il s'agit de télégrammes dont la destination est une adresse individuelle.

Ces télégrammes se produisent typiquement lors de la transmission des données de l'appareil de l'ETS à un appareil bus.

En termes simples, un coupleur n'achemine que les télégrammes d'adresse physique pour

- l'adresse de l'expéditeur figurant dans le télégramme est plausible et

- l'adresse de destination dans la topologie rend le routage nécessaire

### Exemple : routage de télégrammes adressés physiquement dans le coupleur de ligne

L'exemple suivant montre en détail l'algorithme de routage de télégrammes d'adresse physique dans le coupleur de ligne.

Légende :

Adresse physique de destination du participant de destination : A.B.C

Z = Zone dans laquelle se trouve l'appareil cible

L = Ligne dans laquelle se trouve l'appareil cible

Pt = Numéro d'appareil de l'appareil cible dans la ligne

Adresse individuelle du coupleur de ligne : X.Y.0 (zéro)

Z = Zone dans laquelle se trouve le coupleur de ligne

L = Ligne dans laquelle se trouve le coupleur de ligne

0 = adresse du coupleur de ligne (toujours zéro)

Ligne principale à ligne secondaire:

Illustration4: Routage avec "l'adresse de destination est une adresse individuelle" - Ligne principale à ligne

Ligne secondaire à ligne principale :

Illustration5: Routage avec "l'adresse de destination est une adresse individuelle" - Ligne vers ligne principale

### Acheminement des télégrammes de groupe (l'adresse de destination est l'adresse du groupe)

Prérequis : la table de filtrage est réglée dans les deux sens.

Exemple : coupleur de ligne, par lequel :

AGT = Adresse de Groupe du Télégramme

TF = Table de filtrage

CR = Compteur de routage (Routing Counter)

Illustration 6: Routage des télégrammes de groupe

### Exemple: Télégramme de Transmission « étape par étape»

Abréviations utilisées :

- CZ = Coupleur de zone (Backbone Coupler)

- CL = Coupleur de ligne (Line Coupler)

- RL = Répéteur de ligne (Line Repeater)

- CR = Compteur de routage (Routing Counter)

- Pt = Participant de bus

- Alim. = Alimentation / self

Illustration7: Transmission de télégrammes "pas à pas"

En utilisant l'installation KNX représentée ci-dessus, la transmission des télégrammes entre les lignes sera clarifiée "étape par étape". Il est indispensable que l'installation ait été correctement conçue et mise en service. Les coupleurs prennent en compte leur table de filtrage.

Démarrage :
Le bouton-poussoir à 1 entrée avec adresse individuelle 1.1.65 envoie un télégramme à l'adresse de groupe 5/88.

Fin: 
Le télégramme est reçu par l'actionneur de commutateur à 1 sortie 15.15.127 qui renvoie ensuite un télégramme de réponse (ACK).

L'actionneur commute sa sortie en fonction de la valeur de l'objet de groupe transféré.

Le résultat de l'utilisation du filtrage des télégrammes est que les télégrammes ne sont transmis qu'aux lignes qui en ont vraiment besoin. Les télégrammes ne sont pas acheminés vers des endroits où ils n'ont aucun effet. L'avantage est que la charge du bus dans l'installation est réduite.

Les répéteurs de ligne ne filtrent pas. Ils ne devraient donc pas être utilisés lors de la conception d'une nouvelle installation KNX mais seulement pour l'extension d'une installation existante.

Le compteur de routage présente l'avantage que même en cas de câblage défectueux de l'installation (création d'une boucle avec coupleurs), un télégramme circule au maximum six fois dans la boucle. L'installation n'est pas bloquée ! D'autre part, le compteur de routage a pour effet qu'un télégramme ne peut passer que par six coupleurs au maximum.

Par conséquent, les répéteurs de ligne ne peuvent pas être connectés en série.

## Structure de télégramme pour le téléchargement de coupleurs

Pour le téléchargement des tables de filtrage, les coupleurs sont adressés par l'ETS avec d'autres types de télégrammes (APCI) que les appareils normaux.

## Tables de filtrage automatiques

Les tables de filtrage sont générées par ETS automatiquement en arrière-plan. 
Ils sont transférés vers le coupleur de ligne/zone avec "Télécharger application".

Avant le "téléchargement" proprement dit, il est possible de vérifier les tables de filtrage virtuelles. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le coupleur de ligne/zone et cliquez sur "Aperçu de la Table de Filtrage".

La dernière table de filtrage téléchargée de la mémoire du coupleur peut être lue via le menu contextuel Informations du participant (Avec Communication de Groupe))".

Depuis ETS6.3.0, il n'est plus possible d'insérer manuellement des adresses de groupes dans la table de filtrage des nouveaux projets ETS. Les modifications manuelles peuvent entraîner des risques pour la sécurité et réduire la vue d'ensemble du projet. La gestion automatisée garantit une plus grande précision, une meilleure sécurité et une plus grande clarté du projet.

Les projets ETS existants avec des tables de filtrage manuelles peuvent toujours être édités dans ETS, mais un message de dépréciation sera affiché dans les propriétés de la barre latérale et une boîte de dialogue d'avertissement apparaîtra lors de l'ouverture du projet.

### Meilleures pratiques actuelles en matière de visualisation

Au lieu de manipuler directement les tables de filtrage, les utilisateurs sont encouragés à envisager les options suivantes :

1. Utilisez les interfaces de bus :

- Les interfaces de bus sont modélisées dans ETS, il est donc possible de glisser-déposer les adresses de groupe requises sur les interfaces respectives, dont un exemple est illustré ci-dessous, après quoi les adresses de groupe sont automatiquement ajoutées à la table de filtrage des coupleurs respectifs.

Illustration 8: Glisser-déposer l'adresse du groupe sur l'interface du bus

2. Utilisation d'un participant factice :

- Ajoutez un ou plusieurs participants factices à la ligne où le système de visualisation est connecté.

- Configurez les paramètres de l'appareil pour inclure les objets de groupe requis.

- Attribuez les adresses de groupe nécessaires pour faciliter la communication.

# Coupleurs pour différents supports de communication: Coupleurs de média

Un projet KNX peut contenir différents supports de communication. Les composants du système permettant de coupler les différents médias sont des coupleurs de médias.

Par exemple, il existe des coupleurs de média pour relier des sous-systèmes TP avec

Des sous-systèmes IP

Des sous-systèmes CPL (Courants Porteurs en Ligne) (voir l'annexe informative / Documentation du Cours de Base KNX)

Des sous-systèmes RF (Radio Fréquence) (voir annexe informative / documentation du Cours de Base KNX)

## Un routeur TP-IP

Le coupleur de média Ethernet TP, également connu sous le nom de routeur KNXnet/IP ou routeur IP en abrégé, est largement utilisé :

Les routeurs IP relient les lignes TP aux réseaux de données Ethernet

Les routeurs IP relient les lignes TP entre elles sur le réseau de données : 
Les lignes principales et/ou réseaux sont alimentées avec une large bande passante via Ethernet et IP.

Les routeurs IP offrent une interface IP pour l'accès au bus - pas seulement pour ETS - et remplacent les interfaces USB qui sont utilisées par ailleurs.

Illustration 9: Routeur IP

La connexion au KNX TP est établie via un connecteur de bus. La liaison au réseau de données (IP via 10BaseT) s'effectue via une prise RJ45.

Pour son fonctionnement, le Routeur IP peut également nécessiter une alimentation 24 VCC/CA (spécifique au fabricant) qui est assurée par un second connecteur.

Le routeur IP utilise le standard KNXnet/IP défini par l'Association KNX. Cette norme spécifie comment les télégrammes KNX doivent être envoyés via un réseau IP afin que les télégrammes KNX entre les lignes puissent être acheminés via un réseau IP et que le bus puisse également être accessible depuis un PC.

Le routeur IP peut être utilisé comme coupleur de ligne et coupleur de zone, aussi bien dans les réseaux KNX existants que dans les nouveaux réseaux KNX. Il contient également des tables de filtrage qui permettent de bloquer ou de faire passer des télégrammes de bus spécifiques en provenance ou à destination de la ligne de bus et contribuent ainsi à une réduction de la charge du bus. La table de filtrage est créée automatiquement par le programme ETS lors du paramétrage et de la mise en service de l'installation.

Aperçu des caractéristiques du routeur IP :

Connexion d'interface simple à des systèmes d'ordre supérieur grâce à l'utilisation du Protocole internet (IP)

Accès direct à l'installation KNX (tunnellisation IP/KNXnet) depuis n'importe quel point du réseau IP

Communication rapide entre les lignes KNX, les zones KNX et les systèmes (routage KNXnet/IP)

Communication entre les bâtiments et les propriétés (mise en réseau des propriétés)

Filtrage et routage des télégrammes en fonction de

adresse individuelle

adresse de groupe

Signification des LED

Disponibilité

Communication TP

Communication IP

Configuration simple avec ETS sans plug-ins

Connexion d'interface simple des systèmes de visualisation

## Adresses individuelles des Routeurs IP

Les routeurs IP peuvent adopter la fonction de coupleurs de zone et de coupleurs de ligne.

Un routeur IP peut en principe être utilisé comme coupleur de ligne ou comme coupleur de zone. L'adresse individuelle a le format Z.L.0, avec Z=1...15, L=1...15.

Les adresses individuelles des routeurs IP ont le même format que les coupleurs de ligne/de zone TP/TP classiques.

Une planification et une attribution soigneuses de l'adresse individuelle sont plus importantes pour les routeurs IP que pour les coupleurs de ligne/de zone fédérateurs classiques, car la ligne principale et la ligne réseau peuvent reposer sur le même support (Ethernet) ! Ce qui est physiquement tangible dans les installations TP pures en tant que câble bus, est quelque peu abstrait dans l'installation IP et déterminé uniquement par l'adresse individuelle.

## Routeur IP utilisé comme Coupleur de Zone

Illustration 10: Routeur IP utilisé comme Coupleur de Zone

Attention :

Coupleur de zone Si un routeur IP est utilisé comme coupleur de zone avec l'adresse individuelle Z.0.0 (Z=1...15) par exemple 2.0.0, aucun autre routeur IP ne peut être utilisé topologiquement "sous" ce routeur IP c'est-à-dire avec une adresse individuelle Z.L.0 (L=1...15) par exemple 2.1.0.

Par conséquent : 
S'il y a un routeur IP comme coupleur de réseau pour une zone, aucun routeur IP ne peut être utilisé comme coupleur de ligne dans cette zone !

La raison en est que les lignes principales IP et les lignes réseau IP du réseau IP - comme pour TP - ne sont pas séparées l'une de l'autre mais sont toutes deux exploitées sur le même support (Ethernet).

## Routeur IP comme coupleur de ligne

Illustration 11: Routeur IP comme coupleur de ligne

Si un routeur IP est utilisé comme coupleur de ligne (p. ex. 1.2.0), aucun routeur IP avec l'adresse du coupleur de zone associée (p. ex. 1.0.0.0) ne peut être utilisé "au-dessus" de cet appareil dans le système (voir explication dans la section 3.3).

## Routeur IP comme Coupleur de Ligne et coupleur de réseau

Illustration 12: Routeur IP comme coupleur de zone et coupleur de ligne

Si un routeur IP est utilisé comme coupleur de ligne (p. ex. 1.2.0), il n'est pas possible d'utiliser un routeur IP avec l'adresse du coupleur de zone associé (p. ex. 1.0.0) "au-dessus" dans le système (voir explication au chapitre 3.3).

## Routeur IP en tant que coupleur de zone/Réseau

Avec le routeur IP, même les installations existantes avec des adresses de groupe éventuellement identiques peuvent être reliées. Le routeur IP fonctionne ici comme un coupleur de zone/réseau combiné.

Illustration 13: Routeur IP en tant que coupleur de zone/réseau

## Paramètres de Réseau

Du côté IP, le routeur IP a besoin d'une adresse IP pour communiquer. Cette adresse IP peut être attribuée automatiquement via un service DHCP ou définie manuellement. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est le  "Protocole de Configuration Dynamique des Hôtes" et le nom d'un service Internet ou LAN qui attribue "dynamiquement" des adresses IP aux périphériques réseau "sur demande".

L'adresse IP doit toujours être réglée manuellement si aucun service DHCP n'est disponible sur le réseau.

## Paramètres du Routeur IP

Les paramètres du routeur IP sont intuitifs et, par conséquent, seul un aperçu général est donné ci-dessous :

Groupe de paramètres « Général»
Il est possible d'assigner un nom de participant au routeur IP ici. Ce nom est utilisé pour trouver plus facilement l'appareil sur le réseau. Ce nom permet également de connecter entre elles des installations séparées qui utilisent en interne les mêmes adresses de groupe.

Paramètre groupes "Bus de routage → KNXnet/IP" et "Routage KNXnet/IP → Bus"
Comme avec le coupleur TP, le comportement du filtre et l'accusé de réception du télégramme du routeur IP sont définis via ces paramètres.

Groupe de paramètres "Configuration IP"
utilisé pour définir les données IP telles que les adresses IP, les masques de sous-réseau.

# Renseignements supplémentaires / Annexe informative

## Coupleurs Power Line (CPL)

Pour maintenir le nombre de télégrammes aussi bas que possible (charge du bus)  dans les grandes Installations de lignes électriques KNX, il est nécessaire de diviser l'installation en plusieurs zones KNX. Chaque zone PL reçoit sa propre adresse de domaine et est isolée de l'ensemble de l'installation grâce à des filtres de fin de bande. Les différentes zones PL sont interfacées par l'intermédiaire de coupleurs de zone PL. Ceux-ci correspondent au coupleur de média PL-TP dans leur structure et leur fonction, mais un câble de données est connecté à la place de la ligne primaire. Il dispose d'une alimentation interne qui peut être utilisée pour alimenter le côté TP, mais une self supplémentaire doit alors être utilisée. Les mêmes spécifications s'appliquent au câble de données qu'à une zone TP.

Les télégrammes qui traversent différentes zones sont acheminés sélectivement par le câble de données vers les zones PL correspondantes. Au début, il existait différents dispositifs pour les tâches de couplage de Zones de lignes électriques et de couplage au média. Cependant, les deux fonctionnalités ont entre temps été combinées dans un seul appareil appelé coupleur système.

### Structure du Coupleur de média TP-PL

Le coupleur de média PL est un appareil monté sur rail DIN. Il contient un Répéteur de lignes électriques, un coupleur de bus TP avec une BCU (unité de couplage au bus) spéciale et une alimentation pour alimenter jusqu'à cinq appareils TP.

Le côté secondaire de l'appareil est connecté à PL tandis que le côté primaire est toujours connecté à TP (bus) . Du côté de TP,  il fonctionne soit comme coupleur de ligne, soit comme coupleur de zone, tandis que du côté PL, il fonctionne également comme répéteur.

Le raccordement du Powernet KNX s'effectue via des bornes à vis tandis que le bus KNX-TP se fait via le connecteur de bus noir/rouge.

Illustration 14: Coupleur de média TP-PL

Le coupleur de média dispose d'une LED rouge et d'une touche de programmation pour l'attribution de l'adresse individuelle. Le mode de fonctionnement est réglé à l'aide d'un bouton-poussoir local et indiqué par une LED bicolore. Il dispose également d'une LED d'émission/réception de chaque côté. Elles clignotent brièvement en vert lorsqu'un télégramme est reçu et en rouge lorsqu'un télégramme est envoyé.

L'appareil est configuré sur la ligne ''courant fort'' avec le numéro d'appareil 0. Comme le coupleur du système fonctionne simultanément comme répéteur, aucun autre répéteur ne peut être installé sur la ligne. En raison de la fonctionnalité du répéteur, les mêmes recommandations s'appliquent que pour le répéteur.

Si l'adresse de destination est une adresse de groupe, une recherche est effectuée dans la table de filtrage en fonction du paramétrage. Si l'adresse de destination est une adresse individuelle, le télégramme est filtré à l'aide de sa propre adresse individuelle.

Il en va de même lorsqu'un télégramme atteint la BCU coté bus. Une décision est ensuite prise dans la couche réseau pour savoir si elle est acheminée vers le répéteur par l'intermédiaire du PEI.

Si un télégramme ne peut pas être envoyé parce que le bus est occupé, il est stocké temporairement en RAM de la mémoire tampon de télégramme. 255 télégrammes peuvent être mis en mémoire tampon  au maximum.

### Table de Filtrage

Le coupleur multimédia utilise une table de filtrage pour acheminer les télégrammes dont l'adresse de destination est une adresse de groupe. Cette table de filtrage est créée par le programme ETS et doit être chargée dans le coupleur multimédia via TP-KNX. Toutes les adresses de groupe jusqu'à 7FFF sont contenues dans le tableau de filtrage, c'est-à-dire que les groupes principaux 14 et 15 sont également pris en compte. La table de filtrage se trouve dans l'EEPROM du coupleur de média. Une batterie n'est donc pas nécessaire.

### Les paramètres

Le mode de fonctionnement du coupleur de média est réglé via le paramètre "Fonction de l'appareil" avec les options du coupleur de média ou du Coupleur de zone PL.

Le deuxième paramètre "Confirmation de télégramme pour les télégrammes acheminés côté TP" influence le comportement de reconnaissance. Il est réglé en permanence sur "oui". Un troisième paramètre « Répétitions si des erreurs de transmission sur TP (1...6 )” indique pour le côté TP combien de fois le télégramme doit être répété si l'ACK est manquante (IACK): 1,2,3,4,5 ou 6.

Le coupleur de média dispose également de paramètres configurables permettant de modifier le comportement de filtrage des télégrammes de groupe.

Il peut être réglé séparément dans les deux sens :

filtrer - La table de filtrage est utilisée, les télégrammes sont acheminés de manière sélective.

route - Tous les télégrammes avec adresses de groupe sont acheminés

bloc - Tous les télégrammes avec adresses de groupe sont bloqués

Enfin, il est possible de définir si les télégrammes broadcast doivent être acheminés par le coupleur.

### Mise en service des appareils

L'interface de données doit toujours être insérée dans le même support que l'appareil à programmer. Actuellement, il n'est pas possible de mettre en service des appareils sur différents supports.

Les fonctions suivantes peuvent toutefois être exécutées à travers les médias à l'aide d'ETS :

Allumez la LED de programmation.

Lecture de l'adresse individuelle (côté PL, une seule LED de programmation peut être allumée) -l'ID système n'est pas transmis au côté TP.

Adresse de groupe d’envoi

Lecture des Informations sur le participant

## Coupleurs pour Installations RF

Des informations détaillées sur KNX-RF et les différents coupleurs de média peuvent être trouvées dans la documentation sur le cours de base KNX dans la section "KNX RF".

Illustration 15: Topologie de KNX RF

Pour plus de détails sur le coupleur de segment, veuillez vous référer au chapitre Topologie du cours de base.

L'affectation des deux connexions TP est résolue différemment par les fabricants : les marquages "Primary Line" ou "Main Line" correspondent au segment supérieur tandis que "Secondary Line" ou "Line" correspondent au segment inférieur.

Est également désigné comme coupleur de système