La technologie de sécurité

Association KNX

Table des matières

1	Principes de base	3

1.1	Informations générales	3

2	KNX et les technologies d'alarme intrusion	5

2.1	Informations générales	5

2.1.1	Structure d'un système d'alarme VdS	5

2.1.2	L'unité de contrôle d'alarme KNX	6

2.1.3	L'unité de contrôle d'alarme KNX certifiée VdS	7

2.1.4	Les fonctions de surveillance avec KNX	8

2.2	Installation et topologie	9

2.2.1	Installation	9

2.2.2	Topologie	9

2.3	Conception de projet	11

2.3.1	Les adresses de groupe	11

2.3.2	Les paramètres	12

2.3.3	Les indicateurs	13

2.4	Produits KNX	14

2.4.1	La source de courant	14

2.4.2	Les entrées binaires	14

2.4.3	Les sorties binaires	16

2.4.4	Les capteurs	17

2.4.5	Le terminal de zone KNX	19

3	Annexe informative	20

3.1	Les capteurs	20

3.2	L'unité de contrôle d'alarme intrusion	21

3.3	Les alarmes	21

3.4	Paramétrer / armer le système	22

3.5	Les alarmes panique	22

3.6	La surveillance	23

3.6.1	La surveillance des ouvertures et du verrouillage	23

3.6.2	La protection périphérique et la surveillance de surface	26

3.6.3	La surveillance intérieure	27

3.6.4	La surveillance anti-effraction	31

3.7	Les groupes	31

3.7.1	Les zones	31

3.7.2	Les zones de sabotage	32

3.7.3	Les zones de verrouillage	33

3.7.4	Les zones activées	33

3.7.5	Les zones de panique	33

3.7.6	Les signaux d'alarme locaux externes	35

3.7.7	Les signaux d'alarme locaux internes	35

NOTE : CE CHAPITRE SE VEUT UNE ANNEXE INFORMATIVE AU COURS AVANCÉ

# Principes de base

## Informations générales

Les systèmes d'alarme intrusion sont des installations techniques qui sont utilisées pour protéger les biens et les personnes. Les systèmes d'alarme intrusion assurent entre autres les fonctions suivantes :

empêcher cambriolages et vols

alerter certaines personnes pour qu'elles fournissent de l'aide (police, gardien de sécurité)

Un système d'alarme intrusion réagit selon la façon dont il a été programmé, par ex. si quelqu'un franchit l'enceinte extérieure du bâtiment ou pénètre dans des locaux protégés.

Le type d'alarme le plus connu est l'alarme acoustique, qui dans la plupart des cas est combinée à une alarme optique. Le système d'alarme intrusion active également l'émission d'une alarme en passant par le réseau téléphonique public, par ex. pour prévenir la police ou une société de sécurité. L'émission d'alarmes à l'aide de dispositifs de signalisation visuelle/acoustique a le plus grand effet dissuasif puisque ceux-ci attirent l'attention du voisinage sur la propriété dans laquelle l'alarme s'est déclenchée. Il convient de faire particulièrement attention lors de la planification et de la mise en service du système d'alarme intrusion ainsi que lors de l'information du personnel d'exploitation afin d'éviter les fausses alarmes.

L'expérience montre que les personnes habitant dans les environs ne réagissent plus aux systèmes d'alarme intrusion une fois qu'elles ont connu quelques fausses alarmes, et ne feront plus attention à une alarme déclenchée cette fois pour de bonnes raisons. Dans un tel cas, même le meilleur système d'alarme devient inutile. Il n'est pas possible d'énoncer quel est le meilleur type d'alarme en règle générale, car il convient d'adapter la conception et le périmètre fonctionnel de chaque système d'alarme intrusion en fonction de la propriété et de la localisation.

Les systèmes d'alarme panique permettent à l'utilisateur de déclencher une alarme manuellement. Comme pour les systèmes d'alarme intrusion, une alarme déclenchée peut être optique, acoustique et/ou silencieuse. L'alarme peut par ex. être déclenchée au moyen d'un bouton-poussoir visible ou d'un commutateur invisible. Par exemple, une banque déclenche l'alarme à l'aide d'un dispositif caché, lequel transmet ensuite un signal silencieux à la police en passant par le réseau téléphonique public. À l'heure actuelle, les fonctions d'un système d'alarme panique peuvent être intégrées à la plupart des systèmes d'alarme intrusion.

Des systèmes d'alerte de détresse sont également disponibles. Le terme "système d'alarme" est employé collectivement pour désigner :

les systèmes d'alarme anti-incendie,

les systèmes d'alarme intrusion

et les systèmes d'alarme panique.

Le système d'alerte de détresse offre un niveau de protection supplémentaire contre :

les fuites d'eau, les ruptures de canalisation

et les fuites de gaz.

En principe, une distinction est faire entre les systèmes d'alarme intrusion disposant d'une certification VdS et ceux qui n'en disposent pas.

La norme VdS 2311, que la fédération VdS produit concernant la planification et l'installation des systèmes d'alarme intrusion, répartit ces derniers en trois catégories A, B et C, avec la classe A qui correspond au risque de sécurité le plus faible et la classe C au risque le plus élevé.

Classe A :

Protection faible contre les tentatives de sabotage

Les détecteurs ont un niveau de réponse moyen

Seulement adapté à la surveillance des risques non commerciaux

Classe B :

Protection moyenne contre les tentatives de sabotage

Les détecteurs ont un niveau de réponse moyen

Surveillance du système pour le sabotage et fiabilité fonctionnelle

Classe C :

Protection renforcée contre les tentatives de sabotage

Les détecteurs ont un niveau de réponse plus élevé

Surveillance du système pour le sabotage et fiabilité fonctionnelle

Pour les systèmes d'alarme intrusion sans certification VdS, il existe une subdivision entre les systèmes qui sont installés en utilisant des composants certifiés VdS et les systèmes utilisant des composants non certifiés.

Lors de l'installation d'un système d'alarme intrusion, il convient de s'assurer que tous les composants utilisés disposent d'une certification VdS (indiquée au moyen d'un code numérique). Dans ce contexte, la certification VdS doit être considérée comme un certificat de contrôle technique, un marquage CE ou une mention équivalente.

# KNX et les technologies d'alarme intrusion

## Informations générales

KNX permet de mettre en œuvre des applications simples de sécurité et de surveillance. Il convient de tenir compte des besoins spécifiques de la propriété ou de l'installation concernée. Il n'est pas possible d'installer des systèmes d'alarme intrusion qui soient conformes à la norme VdS. Vous pouvez déterminer si un système VdS est nécessaire d'après les contraintes structurelles ou les normes d'assurance.

Veuillez noter que seules des applications relativement "simples" peuvent être mises en œuvre. De plus, les systèmes qui ont été installés avec KNX ne peuvent pas être appelés des "systèmes d'alarme intrusion". Pour éviter toute confusion, des termes tels que "centre d'information" ou "système d'informations" sont utilisés.

### Structure d'un système d'alarme VdS

L'exemple qui suit montre un système d'alarme équipé d'une passerelle KNX optionnelle, qui a été paramétrée conformément à la norme VdS.

Illustration 1 : unité de contrôle d'alarme VdS équipée d'une passerelle KNX

Si l'unité de contrôle d'alarme est équipée d'une passerelle KNX, il est possible d'afficher des informations et les différents états de l'unité de contrôle d'alarme sur un écran de visualisation. En outre, les informations peuvent continuer à être utilisées dans l'installation KNX, par ex. pour allumer l'éclairage de manière centralisée (fonction panique) ou pour que les contacts des fenêtres puissent influer sur le contrôle de la température et passent l'éclairage en mode de protection contre le gel. Seules les informations provenant de l'unité de contrôle d'alarme peuvent être prises en compte. Il n'est pas possible de déclencher des fonctions comme "activé" ou "désactivé". La communication est unidirectionnelle, ce qui signifie que la partie KNX ne peut pas influer sur la partie VdS.

### L'unité de contrôle d'alarme KNX

S'il n'existe aucune spécification VdS, les fonctions de sécurité peuvent être mises en œuvre avec des composants KNX.

Il est possible de mener une évaluation centralisée de l'unité de contrôle d'alarme qui n'est pas certifiée VdS. Celle-ci communique directement avec KNX. Il est possible d'utiliser soit des capteurs KNX soit des capteurs VdS. Les capteurs VdS peuvent être reliés au réseau KNX, par ex. à l'aide d’interfaces à bouton-poussoir ou d'entrées binaires. Une unité de visualisation optionnelle peut être utilisée pour afficher des informations ou pour servir d'unité de signalisation.

Les composants peuvent être utilisés à plusieurs reprises pour assurer différentes fonctions. Le détecteur de mouvement peut par exemple allumer l'éclairage, armer le système ou encore déclencher des alarmes.

Illustration 2 : Combinaison de composants VdS et de composants KNX

### L'unité de contrôle d'alarme KNX certifiée VdS

Des unités de contrôle d'alarme KNX certifiées VdS sont disponibles sur le marché. Les systèmes correspondants disposent de canaux de communication sécurisés et conformes à la norme VdS, tels que des systèmes de bus de sécurité ou des entrées et des sorties pour les systèmes qui sont conformes à la norme VdS.

Les panneaux de contrôle des alarmes ou les systèmes de détection des dangers disposent également d'une interface KNX. Si ce panneau de contrôle d'alarme est intégré dans un réseau KNX, les fonctions de l'alarme peuvent être visualisées ou reliées à des fonctions de confort qui ne concernent pas la sécurité. Dans ce cas, l'interface KNX fonctionne de manière unidirectionnelle.

Ces dispositifs offrent les fonctionnalités suivantes :

Configuration basique avec sûreté intégrée

Alimentation électrique sans interruption (USP)

Connexion pour les zones VdS

Connexions pour les dispositifs de signalisation d'alarme (sirène / feu clignotant)

Système de bus de sécurité pour étendre l'installation

Surveillance du bus KNX (tension et communication)

Communication IP cryptée de manière sécurisée

Terminal de système d'exploitation (externe ou intégré)

La surveillance anti-effraction

Et de nombreuses autres...

Si vous jetez un œil à l'étendue des objets de groupe disponibles, vous vous rendrez rapidement compte que d'autres fonctions de sécurité peuvent également être configurées.

| Objet n° | Fonction | Nom | DPT | Longueur | C | R | W | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | En fonctionnement | État du dispositif | 1.002 | 1 bit | x | x |  | x |
| 2 | Zone interne activée 1 | Activer | 1.001 | 1 bit | x |  | x |  |
| 3 | Zone interne activée 2 | Activer | 1.001 | 1 bit | x |  | x |  |
| 4 | Zone interne activée 2 | Activer | 1.001 | 1 bit | x |  | x |  |
| 13 | Zone retardée activée 1 | Activer | 1.001 | 1 bit | x |  | x |  |
| 14 | Zone retardée activée 2 | Activer | 1.001 | 1 bit | x |  | x |  |
| 15 | Zone retardée activée 3 | Activer | 1.001 | 1 bit | x |  | x |  |
| 17 | Zone de réinitialisation 1 | Informations générales | 1.001 | 1 bit | x |  | x |  |
| 18 | Zone de réinitialisation 2 | Informations générales | 1.001 | 1 bit | x |  | x |  |
| 19 | Zone de réinitialisation 3 | Informations générales | 1.001 | 1 bit | x |  | x |  |
| 27 | État zone interne activée 1 | Activation | 1.002 | 1 bit | x | x |  | x |
| 28 | État zone interne activée 2 | Activation | 1.002 | 1 bit | x | x |  | x |
| 29 | État zone interne activée 3 | Activation | 1.002 | 1 bit | x | x |  | x |
| 52 | Zone interne 1 prête à l'emploi | Activation | 1.002 | 1 bit | x | x |  | x |
| 53 | Zone interne 2 prête à l'emploi | Activation | 1.002 | 1 bit | x | x |  | x |
| 54 | Zone interne 3 prête à l'emploi | Activation | 1.002 | 1 bit | x | x |  | x |
| 87 | Alarme d'intrusion zone 1 | Les alarmes | 1.002 | 1 bit | x | x | x |  |
| 88 | Alarme d'intrusion zone 2 | Les alarmes | 1.002 | 1 bit | x | x | x |  |
| 89 | Alarme d'intrusion zone 3 | Les alarmes | 1.002 | 1 bit | x | x | x |  |
| 140 | Feu clignotant | Les alarmes | 1.002 | 1 bit | x | x |  | x |
| 141 | Sirène | Les alarmes | 1.002 | 1 bit | x | x |  | x |
| 424 | KNX Zone 1 | Zone | 1.002 | 1 bit | x |  | x | x |
| 425 | KNX Zone 2 | Zone | 1.002 | 1 bit | x |  | x | x |
| 426 | KNX Zone 3 | Zone | 1.002 | 1 bit | x |  | x | x |

Tableau 1 : exemple des objets de groupe d'un panneau de contrôle de détection des dangers KNX

Si la configuration de ce type de système prévoit que la communication des fonctions de sécurité est bidirectionnelle via KNX, le système dans son entier n'est pas conforme à la norme VdS. Voici des exemples d'applications qui ne sont pas conformes à la norme VdS : activer/désactiver à l'aide de capteurs KNX, ouvrir et fermer (désactivation/armement de zones) des portes de garage surveillées ou assurer une surveillance intérieure à l'aide de zones KNX.

Illustration 3 : câblage classique d'une unité de contrôle d'alarme

### Les fonctions de surveillance avec KNX

Une autre possibilité est de paramétrer des applications de sécurité et de surveillance uniquement avec des composants KNX. Vous pouvez également utiliser des composants VdS comme capteurs ou dispositifs de signalisation reliés à l'installation KNX par des interfaces à bouton-poussoir, ou encore des entrées ou des sorties binaires. Il est également possible d'utiliser des composants KNX "standards" pour remplir de nombreuses fonctions. Par exemple, le détecteur de mouvement peut allumer l'éclairage de la pièce sur la base de la détection du mouvement en lien avec un interrupteur horaire logique dans des modules séparés ou dans une visualisation, par ex. pendant les horaires habituels de travail. En dehors des horaires de travail, l'intégralité de l'éclairage extérieur et des couloirs s'allume lorsqu'un mouvement est détecté. Cela dissuade les intrus et attire l'attention des voisins. Ces options peuvent être étendues selon les besoins en fonction des composants KNX disponibles, par exemple pour activer une sirène dans le même temps.

Illustration 4 : structure avec KNX

## Installation et topologie

### Installation

Lorsque KNX est utilisé pour des applications simples de sécurité et de surveillance, le principe de base suivant est à respecter : le média de transmission doit être protégé ! L'installation basse tension doit être particulièrement robuste. Par ex., les installations montées en surface peuvent être menées avec des conduits en acier au lieu du plastique.

Pour les applications de sécurité, il faut éviter les conceptions avec des cheminements de câbles ouverts.

### Topologie

Lorsque de nouvelles installations sont paramétrées, ou que les fonctions d'installations existantes sont étendues, il est conseillé d'élaborer une topologie qui prévoit de placer les dispositifs pour les applications de sécurité et/ou de surveillance soit sur la ligne principale, soit dans des lignes/zones exclusives, selon le nombre de dispositifs. Cette topologie a pour avantage de maintenir la charge de bus faible. Des commandes telles que l'allumage et la variation de l'éclairage ou la régulation de l'installation par l'utilisateur peuvent envoyer des télégrammes de sécurité avec un certain retard. Cela pourrait provoquer soit des fausses alarmes soit des signaux de panne.

Illustration 5 : structure des lignes

Illustration 6 : exemple de dispositifs utilisés

## Conception de projet

Les exemples suivants ne sont utilisés qu'à des fins de représentation et doivent être seulement considérés comme une aide à la planification.

### Les adresses de groupe

Illustration 7 : adresses de groupe sur 3 niveaux

Il faut appliquer une logique simple et compréhensible pour paramétrer la structure des adresses de groupe. La structure des adresses de groupe qui est sélectionnée n'est pas définie. Dans l'exemple montré ici, le groupe principal 1 a été choisi car c'est ce qui avait été sélectionné pour le rez-de-chaussée. Les groupes médians 0 à 5 peuvent par ex. être utilisés pour les fonctions suivantes : contrôle général, éclairage, stores, chauffage, ventilation, etc. Il convient d'utiliser une description unique et claire de la fonction pour tous les formats de la structure des adresses de groupe.

### Les paramètres

Illustration 8 : paramètres du coupleur de ligne

Le paramétrage pourrait être effectué pour une application de sécurité et/ou de surveillance, comme illustré à l'illustration 7. Il faut toujours utiliser le coupleur de ligne de façon à ce que les télégrammes reliés à la sécurité passent, mais que les télégrammes définis par un utilisateur tels que ceux liés à l'allumage, la variation, le contrôle des stores, etc. soient bloqués, afin de maintenir une charge de bus la plus faible possible dans la zone sécurisée. Il faut ici éviter la fonction "routage".

Illustration 9 : paramètres de l'actionneur de commutation

La sirène de la zone extérieure a été paramétrée sur la durée maximale, et la réaction du contact en cas de coupure ou de rétablissement de la tension du bus a également été configurée.

### Les indicateurs

Illustration 10 : Comment changer les priorités

Pour l'application de sécurité et/ou de surveillance, une autre possibilité est de configurer des indicateurs. La priorité "alarme" garantit que le télégramme est transmis avant les autres télégrammes de priorité inférieure, et que les mesures appropriées sont prises rapidement. Les priorités doivent être définies avec soin. Si la priorité "alarme" était choisie pour chaque objet, chaque télégramme serait traité de la même façon. Voir aussi le chapitre "Planification sans danger".

## Produits KNX

### La source de courant

Pour assurer les tâches d'un système de sécurité et/ou de surveillance, les fabricants de produits KNX offrent des sources de courant qui peuvent être couplées à un module de batterie. Si la tension secteur venait à se couper, le bus KNX serait alimenté en courant pendant une période limitée, qui dépend du nombre de produits en place.

Illustration 11 : source de courant KNX avec alimentation sans interruption et contact inverseur pour la signalisation à distance

### Les entrées binaires

Différentes applications peuvent être installées pour être utilisées comme un système de sécurité et/ou de surveillance. Il convient de se baser sur la documentation technique du fabricant pour choisir le domaine d'application de l'entrée binaire. Selon la version, les actionneurs de fenêtre disposent d'un canal de contrôle ou de plusieurs canaux pour actionner les moteurs des volets, ainsi que d'entrées binaires supplémentaires à combiner avec les contacts de fenêtre. La combinaison d'un volet qui détermine si la fenêtre est ouverte ou fermée offre la possibilité d'installer de nombreuses fonctions (contrôle du chauffage, applications de sécurité et/ou de surveillance, etc.).

Exemple 1 : les contacts de l'entrée binaire sont connectés à la source de courant KNX. Il est possible de paramétrer l'envoi d'un signal au bus en cas de front d'impulsion descendant. En fonction des paramètres configurés, ce signal peut être un signal de panne pour informer l'utilisateur, ou il peut déclencher une alarme. Il est également possible d'utiliser un commutateur auxiliaire existant du disjoncteur de la source de courant, ou un autre système relié à la sécurité. Précisons que le contact d'un commutateur auxiliaire est un contact dit "normalement "fermé" (pour assurer sa protection contre les ruptures de fils).

Illustration 3 : entrée binaire KNX connectée au signal de sortie de la source de courant KNX

Exemple 2 : l'entrée binaire (par ex. montée sur rail DIN ou encastrée) est utilisée pour relier les composants VdS à l'installation KNX. Il est possible de donner une "capacité de bus" à des capteurs de rupture de verre, des interrupteurs à clé, des détecteurs de fumée, des contacts Reed, etc. Un contact Reed avec un contact anti-effraction est par exemple relié au canal A pour déclencher la surveillance des ouvertures et au canal B pour déclencher la surveillance anti-effraction.

Dans les paramètres, il a été défini qu'une alarme est envoyée lorsque le contact Reed est ouvert et le système est armé. S'il n'y a pas de conditions logiques, le front descendant au niveau du contact anti-effraction déclencherait une alarme immédiate. Il est possible d'utiliser différents composants munis de contacts sans potentiel de la même façon. En outre, les composants qui nécessitent une alimentation auxiliaire peuvent être reliés à la sortie non commutée existante de la source de courant, pour autant que leurs caractéristiques soient compatibles.

Illustration 13 : entrée binaire KNX reliée à des composants certifiés VdS

### Les sorties binaires

La poursuite continuelle du développement des produits KNX permet désormais de prévoir des fonctions telles que la détection de courant. Lorsque la sortie binaire est utilisée pour les applications de sécurité et/ou de surveillance, la détection de courant permet d'augmenter le niveau de sécurité. En configurant l'objet "statut, retour", il est également possible désormais de vérifier si la charge fonctionne bien.

Exemple : La sortie binaire est reliée au canal A avec une charge certifiée VdS et reliée à la sécurité. Dans les paramètres, il a été défini que la charge fonctionne lorsque le contact est fermé. L'état de commutation théorique est enregistré par l'objet de retour. L'on peut définir un seuil à l'aide de la fonction optionnelle de détection de courant, que la charge dépasse lorsqu'elle est en fonctionnement. La liaison entre la détection de courant et le commutateur de la sortie peut déclencher un signal de panne ou une alarme en cas d'anomalie.

Illustration 14 : sortie binaire KNX reliée à des composants certifiés VdS

### Les capteurs

Les capteurs KNX sont une composante importante du système KNX. Les capteurs forment l'interface entre l'utilisateur ou la taille physique et le bus KNX. À l'aide de capteurs de commutation, l'utilisateur appelle des fonctions qui ont été configurées au préalable telles que l'activation/désactivation du système, l'allumage de l'éclairage, le déplacement des volets, la détection de mouvement / présence ou encore l'activation de la sirène. Ils permettent de convertir des variables physiques en valeurs électriques qui sont alors envoyées au bus sous forme de télégramme.

Les capteurs de commutation servent d'interface opérateur. Voici quelques exemples : boutons-poussoirs simples, boutons-poussoirs de groupe, capteurs de commutation, thermostats d'ambiance et capteur multifonctions.

Illustration 15 : Les capteurs

Exemple 1 : un bouton-poussoir simple est installé dans la chambre de sorte qu'il puisse être pressé depuis le lit en cas d'urgence. Dans les paramètres, il est défini que la touche déclenche une alarme si elle est pressée plus de 3 s, pour éviter un fonctionnement erroné. La réinitialisation est ensuite effectuée par ex. sur un capteur de commutation multifonctions, dont le fonctionnement est protégé par la saisie d'un code PIN.

Exemple 2 : Un capteur multifonctions, un outil de visualisation (écran tactile) ou un affichage graphique peut représenter les données d'une installation KNX sous une forme visuellement compréhensible ; ces données peuvent correspondre aux statuts des fonctions de sécurité ou des zones de surveillance, tels que activé, désactivé, prêt à l'emploi, mode anti-effraction, panne ou alarme ou encore fenêtre ouverte.

Les écrans de visualisation modernes remplissent de nombreuses autres fonctions que simplement fournir une représentation graphique à l'utilisateur. Grâce aux nombreuses fonctions et options qui sont disponibles, les écrans de visualisation peuvent être utilisés comme un système d'informations centralisé.

Voici ci-dessous quelques exemples de ces différentes fonctions :

L'envoi d'e-mails (routage de signals tels que celui d'une alarme, d'une panne, etc.)

La communication via Internet (accès à distance, suivi du statut, etc.)

Des fonctions logiques avec un périmètre quasiment illimité

Une caméra réseau

Une communication de porte

Les applications de sécurité et/ou de surveillance sont étendues en utilisant par ex. des caméras réseau. Des alarmes ou d'autres signaux peuvent être envoyés par Internet. Le confort de l'utilisateur s'en trouve augmenté du fait qu'il peut vérifier l'état de son installation de manière externe, par ex. depuis un smartphone.

### Le terminal de zone KNX

Le terminal de zone KNX sert à configurer des fonctions simples de sécurité et de surveillance au moyen de capteurs issus de la technologie de sécurité. Il n'est toutefois pas possible d'installer des systèmes d'alarme intrusion conformément à la règlementation VdS relative à la prévention des dommages. La structure est la suivante :

Illustration 16 : le principe de zones

Le terminal de zone sert à relier les zones de sécurité et l'installation KNX. Les caractéristiques de la zone doivent être définies lors de la conception du projet KNX. Les informations du terminal de zone deviennent effectives si elles peuvent être utilisées dans plusieurs processus d'évaluation (par ex. zone du détecteur de fenêtre pour les signaux d'alarme, détection de collision pour les volets et protection contre le gel pour le mode chauffage).

Le nombre de capteurs par zone, comme les contacts magnétiques, les capteurs de rupture de verre, les détecteurs de mouvement ou d'incendie, est indiqué de la même façon que pour les systèmes d'alarme intrusion, avec 20 détecteurs d'intrusion au maximum.

Chaque zone est équipée d'une résistance de 2,7 kΩ au niveau du dernier détecteur.

Le terminal de zone a pour principal avantage de permettre la surveillance du circuit capteur pour l'isolation / les courts-circuits. Il est possible d'utiliser à la fois des contacts normalement ouverts et fermés.

Deux modes de fonctionnement peuvent être utilisés avec le terminal de zone.

Dans le mode "Rapport", les états des zones A à D sont indiqués mais ne sont pas enregistrés.

À l'inverse, dans le mode "Surveillance", les états de la zone sont à la fois indiqués et enregistrés. Il n'est pas possible de changer vers ce mode s'il n'y a pas de signaux ("zones A à D" et "Panne tension d'alimentation"). Les états des zones (au niveau de l'alarme) doivent être reconnus (l'objet "activé" ou "désactivé" est paramétré sur "0"). Il faut également que les états soient réinitialisés (l'objet "Réinitialiser les zones" est paramétré sur "1").

# Annexe informative

## Les capteurs

Dans les détecteurs (capteurs), l'on distingue les détecteurs automatiques et non-automatiques. Les détecteurs automatiques enregistrent une tentative de cambriolage ou de sabotage et déclenchent une alarme. Les détecteurs non automatiques déclenchent une alarme de manière ciblée.

La différence entre les détecteurs actifs et passifs est également indiquée.

Un détecteur actif est essentiellement constitué d'un émetteur et d'un récepteur ; cela implique que le détecteur se surveille lui-même et déclenche une alarme en cas de défaillance de l'émetteur ou du récepteur. Le détecteur passif est seulement capable d'enregistrer certaines valeurs ou un changement de valeurs et de transmettre un signal à l'unité de contrôle du système d'alarme lorsque le seuil défini est dépassé. En revanche, un signal de panne n'est pas automatiquement émis en cas de défaillance. Les détecteurs sont également classés selon leur principe physique de fonctionnement.

Les détecteurs électro-acoustiques utilisent des ondes sonores, ce qui implique que la fréquence dépend de la conception et de l'application.

- Capteur de rupture de verre actif

- Capteur de rupture de verre passif

- Détecteur sismique

- Détecteur de mouvement à ultrasons

Les détecteurs électro-optiques utilisent des rayons de chaleur sous forme d'infrarouges.

- Barrières photoélectriques

- Détecteur de mouvement à infrarouges

- Barrières infrarouges

- Pinces à billets

Les détecteurs électriques utilisent des ondes électromagnétiques ou des changements de capacité électrique.

- Détecteurs hyperfréquences

- Liens hyperfréquences

- Capteur de changement de champ capacitif

Les capteurs électro-mécaniques sont divisés selon les différents contacts dont ils sont équipés :

- Contact normalement fermé / normalement ouvert

- Contact de fil-piège

- Contact à crochet

- Détecteurs de vibrations

- Contacts de gâches

Il est possible d'avoir une combinaison de différents principes physiques dans un seul détecteur.

## L'unité de contrôle d'alarme intrusion

Une unité de contrôle d'alarme intrusion évalue les signaux émis par les détecteurs et déclenche les mesures appropriées (signaux d'alarme). Selon la conception de l'unité de contrôle, l'utilisateur peut lire les différents états du système et/ou choisir entre différents modes de fonctionnement. Le système d'alarme intrusion a pour fonctions principales l'enregistrement, le traitement et le routage de signaux et d'informations telles qu'une notification d'intrusion, de sabotage ou un signal de panne. Il assure également les autres fonctions suivantes :

- Enregistrement et évaluation des signaux émis par les détecteurs

- Déclenchement de système(s) d'alarme

- Surveillance du système d'alimentation

- Affichage des pannes selon les zones ou les détecteurs

- Affichage de l'état activé / désactivé

## Les alarmes

Les différents types d'alarme suivants sont possibles :

- les alarmes acoustiques

- les alarmes optiques

- les alarmes silencieuses

Dans le cas d'une alarme acoustique, un puissant signal sonore est émis par un dispositif de signalisation. Utiliser un puissant signal sonore permet d'attirer l'attention du voisinage proche sur la propriété. La durée d'utilisation d'une alarme acoustique extérieure est limitée à 180 secondes. Lorsque cette alarme est utilisée à l'intérieur, il n'y a pas de limitation de durée.

Lorsqu'une alarme optique est déclenchée, un dispositif de signalisation génère une lumière stroboscopique ou un feu clignotant pour attirer l'attention du voisinage. En pratique, l'on utilise souvent une alarme acoustique et une alarme optique qui sont combinées.

L'alarme silencieuse est utilisée en cas de situation imprévisible pour le personnel ou pour l'environnement. Elle est principalement utilisée dans les banques, dans lesquelles les employés peuvent déclencher une alarme sans se faire remarquer du malfaiteur. Dans le cas d'une alarme silencieuse, aucun dispositif de signalisation n'est déclenché, à l'inverse des alarmes acoustiques ou optiques. Le personnel de sécurité est alerté au moyen d'options de télécommunication.

Différentes alarmes existent :

- les alarmes internes

- les alarmes externes

- les alarmes à distance

L'alarme interne déclenche seulement l'alarme à l'intérieur de la propriété. Aucun dispositif de signalisation externe n'est activé, et aucun message n'est transmis à l'extérieur du bâtiment.

L'alarme externe déclenche les dispositifs de signalisation tels que les lumières stroboscopiques et/ou les sirènes.

Les services d'urgence reçoivent une notification émise par l'alarme à distance en utilisant des options de télécommunication.

## Paramétrer / armer le système

Si un système d'alarme intrusion est activé, une alarme se déclenche lorsqu'une tentative de cambriolage est détectée. Si le système d'alarme est désactivé, aucune alarme ne se déclenche.

Le système est activé ou désactivé au moyen d'un dispositif d'armement.

Il existe des dispositifs d'armement électromécaniques, intelligents et de proximité.

Un dispositif d'armement électromécanique se compose d'un verrou de commutation qui est relié au verrouillage mécanique de la porte d'accès.

Dans un dispositif d'armement intelligent, le système est activé en utilisant par ex. une serrure à combinaison (où il faut entrer une combinaison de chiffres). Ce dispositif d'armement doit également être relié à un verrouillage mécanique de la porte d'accès.

Le dispositif d'armement de proximité se compose d'une unité de capteur, d'une unité d'évaluation et d'un tableau de distribution.

Les transpondeurs à clé, qui contiennent l'identification réelle, peuvent être lus et effacés. Les utiliser avec l'élément de verrouillage dans le cadre de la porte, et avec un contact de commutation de verrou à clé pour assurer la surveillance du verrouillage, permet de garantir le verrouillage mécanique de la porte d'accès.

La liaison du dispositif d'armement au verrouillage peut être effectuée de manière électrique ou mécanique. Il faut cependant s'assurer qu'il n'est pas possible de pénétrer dans la zone de protection de manière accidentelle lorsque le système d'alarme intrusion est activé (entraînement positif).

## Les alarmes panique

Les alarmes de panique sont des boutons-poussoirs qu'une personne peut actionner si elle se trouve dans une situation dangereuse. Une alarme à distance s'active immédiatement après que le bouton-poussoir a été pressé. Une alarme panique ne déclenchera alors une alarme locale que si le trajet de transmission de l'alarme à distance connaît des perturbations.

Une autre possibilité est d'utiliser une alarme silencieuse qui est reçue dans une autre pièce (personnel de sécurité).

## La surveillance

### La surveillance des ouvertures et du verrouillage

L'on appelle "surveillance des ouvertures" la surveillance des fenêtres, portes, lucarnes ou autres pour détecter si ces éléments sont ouverts ou fermés.

La surveillance du verrouillage, quant à elle, constate le statut fermé ou verrouillé des portes, des fenêtres ou des lucarnes. La constatation d'une perturbation d'un circuit ou d'une zone de surveillance de verrouillage ne déclenche pas d'alarme mais empêche l'activation du système. Pour assurer une séparation renforcée des contacts lorsqu'un système d'alarme intrusion est paramétré, il faut surveiller l'état de verrouillage des portes, des portails et des fenêtres. Un composant non verrouillé empêche le système d'alarme intrusion d'être armé. En mode "activé", une panne de la surveillance du verrouillage n'entraîne pas le déclenchement d'une alarme.

Des contacts Reed magnétiques sont utilisés pour assurer la surveillance des ouvertures pour les portes, les fenêtres et les lucarnes. Ils sont composés d'un aimant et d'un contact Reed. L'aimant est monté sur le châssis de la fenêtre ou le panneau de la porte. Le contact Reed est monté directement près de l'aimant ou au-dessus de celui-ci, sur la porte ou le cadre de la fenêtre.

Illustration 4 : surveillance des ouvertures

Le contact Reed se ferme sous l'effet d'un champ magnétique.

Si la fenêtre ou la porte est ouverte, l'aimant s'éloigne du contact Reed et cela perturbe l'effet du champ magnétique sur le contact. Le contact Reed s'ouvre à nouveau et la zone est déconnectée. Cet événement est considéré comme une tentative de cambriolage par le système d'alarme intrusion. Un contact Reed peut seulement être apposé à l'intérieur de la zone de surveillance (soit sur la surface intérieure de la fenêtre ou de la porte). Le contact Reed est raccordé au moyen de quatre fils.

Illustration 18 : surveillance des ouvertures

Il existe différents contacts Reed magnétiques pour répondre à de nombreux domaines d'application.

Les contacts Reed magnétiques universels

De par leur conception, les contacts Reed magnétiques peuvent être soit vissés soit percés à l'emplacement cible. La distance maximale entre le contact Reed et l'aimant est de 15 mm.

Lorsque l'installation s'effectue sur des matières ferromagnétiques (par ex. une porte en acier), il faut utiliser un montage en surface. Il faut utiliser les espaceurs fournis.

Le contact Reed magnétique avec une protection contre les champs magnétiques externes

Ce contact Reed magnétique comprend également un contact anti-effraction (contact normalement ouvert) qui se déclenche lorsqu'il est exposé à un champ magnétique (le contact Reed est par ex. influencé par un autre aimant) et la zone est coupée.

La distance entre l'aimant et le contact Reed peut aller jusqu'à 15 mm.

Illustration 19 : le contact Reed magnétique avec une protection contre les champs magnétiques externes

Le contact Reed magnétique haute performance

Le contact Reed magnétique haute performance est tout particulièrement adapté pour être utilisé sur les portes de garage et les lourdes portes métalliques. Du fait de son système magnétique étendu, le contact SKMG peut être utilisé directement sur les portes et les portails métalliques.

La distance entre l'aimant et le contact Reed peut aller jusqu'à 30 mm.

Le contact pour porte roulante

Le contact pour porte roulante est utilisé sur les portes roulantes ou d'autres portails larges. Il est particulièrement résistant à la poussière, à l'humidité et aux substances chimiques telles que l'huile et l'essence. Sa conception lui permet de pouvoir être installé sur le bord du portail, au sol. Il résiste au passage des véhicules équipés de pneus en caoutchouc sans subir aucun dommage. Pour les charges plus lourdes, il doit être introduit dans le sol. La distance entre l'aimant et le contact Reed peut aller jusqu'à 45 mm.

La surveillance du verrouillage des portes

Le contact de commutation de verrou à clé est utilisé pour la surveillance du verrouillage des portes. Il est équipé d'un contact bidirectionnel, et peut donc être utilisé comme un contact normalement ouvert ou normalement fermé. L'installation est effectuée à l'arrière de la gâche pour pouvoir faire fonctionner le contact à l'aide de la serrure à verrou.

Illustration 20 : la surveillance du verrouillage des portes

Pour les serrures à double verrouillage, le contact de commutation du verrou à clé doit être monté de façon à ce qu'il ne réponde qu'au second tour de clé. Le type de protection du contact de commutation du verrou à clé est conforme à la norme IP 67.

Les fenêtres

Il est possible d'effectuer une surveillance du verrouillage des fenêtres directe ou indirecte. La surveillance directe s'effectue à l'aide d'un module pour fenêtres. Un aimant circulaire spécial est monté sur la tige de poussée du châssis de la fenêtre. Le contact Reed est monté dans la position appropriée sur le cadre de la fenêtre.

La surveillance indirecte s'effectue à l'aide de boulons de poussée. Le boulon de poussée est monté dans le cadre de la fenêtre. Si la fenêtre est fermée mais pas verrouillée, les boulons de poussée poussent la fenêtre pour l'ouvrir à nouveau. Le contact Reed magnétique peut alors s'en apercevoir et la zone correspondante s'en trouve perturbée.

Surveillance de surfaces vitrées au moyen de capteurs de rupture de verre passifs

Les capteurs de rupture de verre passifs utilisent des microphones piézoélectriques pour enregistrer les vibrations causées lorsque des vitres sont dégradées en forçant et les évaluer. La zone correspondante est court-circuitée lorsque le verre est endommagé. Ces capteurs sont à câbler dans la zone de telle façon que leur connexion câblée à l'unité de contrôle ne puisse pas être perturbée par les autres détecteurs. La portée de surveillance maximale est de 2 m. Il est possible de monter plusieurs capteurs sur une seule vitre.

Illustration 21 : surveillance de surfaces vitrées au moyen de capteurs de rupture de verre passif

Le capteur est fixé à l'intérieur du double vitrage (verre de silice), lequel est surveillé en utilisant un adhésif. La connexion est réalisée au moyen de 4 fils.

Souvent, il n'est pas possible de surveiller les vitrages simples, laminés ou revêtus avec des capteurs de rupture de verre.

Illustration 22 : fenêtre avec un capteur de rupture de verre

### La protection périphérique et la surveillance de surface

La protection périphérique implique la surveillance de toutes les portes, les fenêtres et les ouvertures qui mènent à l'extérieur, ainsi que tous les autres points d'accès possibles.

Les surfaces (surfaces vitrées, portes et murs extérieurs) peuvent être surveillées à l'aide de la surveillance de surface, laquelle sert à détecter si quelqu'un s'introduit dans la propriété par effraction (dégradation de la surface), grimpe pour s'y introduire (dégradation de la surface et introduction dans la zone de protection) ou y passe (dégradation de la surface et passage dans la zone de protection).

La surveillance de surface à l'aide de détecteurs de vibrations

Le détecteur de vibrations du système d'alarme intrusion évalue les vibrations causées lorsque les surfaces sont dégradées (vitres, briques en verre, panneaux de porte, murs). Si des vibrations d'un niveau prédéfini sont enregistrées, le contact de l'alarme se ferme et la zone est coupée.

Illustration 23 : une surveillance de surface à l'aide de détecteurs de vibrations

Les détecteurs de vibrations sont à câbler dans la zone de telle façon que leur connexion câblée à l'unité de contrôle ne puisse pas être perturbée par les autres détecteurs. Le détecteur est collé ou vissé dans la surface à surveiller. Le cablâge réalisé est quadripolaire. La portée effective est de 1,15 m pour le verre et de 0,55 m pour le béton, l'acier et le bois.

### La surveillance intérieure

La surveillance intérieure permet d'analyser directement les mouvements constatés à l'intérieur de pièces fermées ou l'ouverture de points d'accès de surveillance. Tout changement constaté dans certaines variables physiques spécifiques est classé comme une tentative d'effraction et signalé comme tel. Tout changement constaté dans certaines variables physiques spécifiques est classé comme une tentative d'effraction et signalé comme tel. Les pièces sont surveillées à l'aide de détecteurs de mouvement selon différents modes opératoires.

Les détecteurs de mouvement passifs à infrarouges

Les détecteurs de mouvement passifs à infrarouges réagissent aux mouvements thermiques par le biais de photodiodes qui sont sensibles aux infrarouges. La zone de surveillance est divisée en zones et en plans par une lentille optique. Si la radiation de chaleur constatée dans une zone change sur une durée courte, le détecteur de mouvement évalue cet événement comme une tentative de cambriolage. Dans ce cas, le contact de l'alarme est adressé, ce qui déconnecte la zone.

Le détecteur de mouvement est le plus adapté pour détecter les mouvements allant dans une direction tangente par rapport au détecteur.

Cela peut être une source d'erreurs en cas de courant d'air, avec des systèmes de chauffage ou de conditionnement d'air, de la lumière directe ou en présence d'autres sources de chaleur.

C'est la raison pour laquelle les détecteurs à infrarouges ne doivent pas être orientés vers des systèmes de chauffage ou vers des fenêtres.

Les détecteurs de mouvement peuvent avoir des systèmes de lentille différents.

Les lentilles volumétriques (surveillance d'une pièce entière) permettent de surveiller des pièces entières. Les lentilles pour zones longues sont adaptées aux longues pièces (telles que les couloirs) et les lentille rideaux servent à réaliser une surveillance de surface afin de détecter toute personne qui grimperait pour s'introduire dans la propriété.

On peut régler la taille de la zone de surveillance sur l'appareil.

Le détecteur de mouvement doit être relié à la source de courant fournie pour les détecteurs, située sur l'unité de contrôle de l'alarme intrusion.

Le contact de l'alarme (contact normalement fermé) est inclus dans la zone de surveillance d'intrusion, alors que le contact anti-effraction (contact normalement fermé) est enroulé dans la zone de sabotage. 
On peut également effectuer un test de marche sur le détecteur de mouvement.

Pour cela, il est possible d'utiliser un commutateur à l'intérieur du détecteur de mouvement, ou d'appliquer une tension de +12 V à l'entrée du test. Le détecteur de mouvement dispose également d'une logique de mémoire (mémoire de l'alarme), c'est à dire qu'il enregistre toute tentative de cambriolage détectée lorsque le système a été paramétré. Lorsque le système a été désactivé, une LED indique quel détecteur a enregistré la tentative de cambriolage.

De nombreux détecteurs contiennent des circuits anti-masquage. Ils ont alors la capacité de détecter s'ils sont couverts par un objet qui limite leur fonctionnement.

En plus de cette surveillance de la couverture, qui s'adapte automatiquement aux conditions locales, les détecteurs passifs à infrarouges de classe VdS C adaptés aux exigences de sécurité élevées disposent d'une mémoire de l'alarme ainsi que d'une surveillance du processeur, ce qui permet de garantir un haut niveau de détection et d'immunité aux interférences.

Il est possible de régler la zone de surveillance de ce détecteur de mouvement en changeant les lentilles, qui assurent alors une protection volumétrique, de longue portée ou de la zone de détection.

La signalisation de la surveillance de la panne et de la couverture s'effectue à l'aide d'un contact sans potentiel. Le détecteur de mouvement est raccordé au moyen de huit ou dix fils s'il est nécessaire que le test de marche et la mémoire de l'alarme soient contrôlés à distance.

Détecteur de mouvement infrarouge

Le détecteur est équipé d'une lentille à longue portée et de la technologie anti-masquage. La zone de sabotage est déconnectée par un contact de retrait lorsque le détecteur est déconnecté du mur. Il est possible de désactiver le fonctionnement de ce contact.

Le détecteur dual

Ce détecteur de mouvement assure une surveillance en utilisant à la fois les infrarouges et un champ magnétique.

Sa zone de surveillance est volumétrique. Ses techniques de surveillance sont liés électroniquement de façon à ce que le détecteur de mouvement ne signale une alarme que si les deux éléments ont détecté une tentative de cambriolage.

La taille des deux zones de surveillance peut être déterminée individuellement.

Le détecteur dual dispose à la fois d'un circuit anti-masquage et d'une mémoire d'alarme, et peut aussi réaliser un test de marche.

Les alarmes panique

Une alarme panique contient un contact d'alarme (contact normalement fermé) qui est déclenchée manuellement en actionnant un bouton-poussoir. Lorsqu'il se déclenche, ce contact d'alarme déconnecte la zone de panique. Le contact anti-effraction intégré (contact normalement fermé) déconnecte la zone de sabotage lorsqu'une tentative d'ouverture du contact a lieu.

Le détecteur est raccordé au moyen de six fils. Il peut être livré en version encastrée ou à monter en surface.

Les serrures à contact

Une serrure à contact est un appareil qui permet d'assurer une commutation à distance. Lorsqu'il est utilisé avec un dispositif d'armement, l'élément de verrouillage doit être inséré dans la porte d'accès à la zone de protection de façon à ce qu'il ne soit pas possible de pénétrer dans la zone d'armement de manière accidentelle.

La serrure à contact est équipée de deux contacts inverseurs : le premier est actionné lorsque la serrure est tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et l'autre lorsque la serrure est tournée dans le sens des aiguilles d'une montre. Son fonctionnement est assuré au moyen d'un demi-cylindre profilé. Pour les contacts, il est possible de choisir entre un fonctionnement à clé ou avec un commutateur.

Cela permet par exemple d'utiliser la serrure à contact à la fois comme un bouton de réinitialisation à distance et comme un dispositif d'armement pour un ou plusieurs emplacements. Des LED intégrées permettent d'afficher les différents états de fonctionnement de l'unité de contrôle (soit par ex. activé, désactivé et prêt à l'emploi). Un buzzer de reconnaissance est intégré à la serrure à contact. Le nombre de fils requis pour le câble de raccordement varie selon le fonctionnement de la serrure à contact concernée. Utiliser 12 câbles sera cependant suffisant dans tous les cas.

L'unité de commutation (à installer seulement dans la zone surveillée)

L'unité de commutation est principalement utilisée comme un dispositif d'armement interne.

L'unité contient deux contacts inverseurs qui, utilisés ensemble, forment un commutateur intermédiaire. Le contact à impulsion fourni se ferme brièvement lorsque le système est paramétré et désactivé.

Ces contacts sont contrôlés par une serrure intégrée.

Des LED intégrées permettent d'afficher les différents états de fonctionnement de l'unité de contrôle (soit par ex. activé, désactivé et prêt à l'emploi). Le buzzer de reconnaissance est également disponible.

Le contact d'autoprotection intégré interrompt la zone de sabotage lors d'une tentative d'ouverture de l'appareil de commutation. La connexion est réalisée au moyen de 12 fils.

Les éléments de verrouillage

Un élément de verrouillage sert à maintenir les portes fermées lorsque le système est activé, dans le cas où une serrure à contact ou le dispositif d'armement de proximité sont utilisés pour armer le système, il n'est pas garanti que l'ouverture fonctionne. Il est également possible de maintenir des portes adjacentes fermées par commande électrique lorsque le système est activé. L'élément de verrouillage est contrôlé par le contact de commutation du verrou à clé, lequel est inséré dans la gâche de la porte.

Le signal d'activation de reconnaissance émis par l'unité de contrôle du système d'alarme effraction permet de désactiver tout contrôle ultérieur du contact de commutation du verrou à clé qui est en mode "activé", ce qui a pour effet de verrouiller la porte pendant cette phase de commutation.

Les serrures à clé

Les serrures à clé sont utilisées pour paramétrer des systèmes d'alarme intrusion dans les environnements peu risqués. Ils sont intégrés à la porte d'accès à zone de protection, en plus de la serrure existante. La porte est fermée lorsque le système d'alarme intrusion est en mode "activé", ce qui empêche les intrus de pénétrer dans la zone de protection. La serrure à clé est contrôlée par un demi-cylindre profilé classique.

Il n'y a pas de circuit de résistance dans la zone définie. Celui-ci doit être géré dans la boîte de distribution.

Une LED extérieure en mode "activé" ou "désactivé" est raccordée aux deux fils libres qui sont alors insérés dans la porte. La connexion de la serrure à clé est réalisée au moyen de 6 fils.

Les serrures de blocage

Une serrure de blocage s'utilise pour paramétrer des systèmes de contrôle d'alarme intrusion. Elle peut seulement être bloquée si le système ainsi que toutes ses fonctions sont prêts à être armés.

Elle est installée sur la porte utilisée pour sortir de la zone de protection.

Lorsque le système d'alarme intrusion est activé, la porte d'accès à la zone de protection est bloquée afin d'empêcher quiconque d'entrer.

Lorsqu'elle est reliée à une autre unité de commutation, la serrure de blocage peut être utilisée pour intimider les intrus. Dans ce cas, elle ne peut pas être débloquée tant que le système d'alarme intrusion est armé. Lorsque le système est activé, cela empêche les intrus de pénétrer dans la zone de protection en passant par d'autres portes.

Les serrures de blocage ont un insert à double bit pour lequel utiliser une carte de sécurité n'est pas nécessaire.

Un demi-cylindre profilé traditionnel peut être inséré dans la serrure de blocage. Cependant, il faut pouvoir régler le dispositif de verrouillage de retour de ce cylindre à 45° des deux côtés.

Les dispositifs d'armement de proximité

Utiliser un dispositif d'armement de proximité avec des éléments de verrouillage et des contacts de commutation de verrou de clé garantit l'activation effective de l'unité de contrôle de l'alarme intrusion.

Note : Une serrure intelligente supplémentaire est nécessaire pour les locaux commerciaux de classe de sécurité SG5 ou SG6.

### La surveillance anti-effraction

La tentative d'arrêter tout ou partie d'un système d'alarme intrusion ou d'interférer avec son fonctionnement doit toujours conduire à émettre une alarme de sabotage.

C'est la raison pour laquelle les câbles et les éléments de l'installation sont surveillés.

Si un système d'alarme intrusion est en mode "activé", une panne constatée dans le circuit de surveillance anti-effraction doit provoquer l'émission d'une alarme intrusion.

## Les groupes

### Les zones

Une zone est fondamentalement constituée d'un circuit qui sera coupé ou déconnecté par les contacts d'alarme des détecteurs (lesquels sont activés lorsqu'une tentative de cambriolage est détectée). L'unité de contrôle d'alarme intrusion enregistre ces courts-circuits ou ces coupures en réaliser des mesures de tension et de courant, et déclenche les mesures appropriées. Les différents circuits de zone sont décrits ci-dessous. Pour l'unité de contrôle d'alarme intrusion, veuillez prendre les valeurs exactes de courant et de tension pour les diagrammes de résistance indiquées dans le paragraphe sur les caractéristiques techniques des instructions d'installation.

En matière de technologie de sécurité, nous distinguons les câbles non surveillés (circuits secondaires) des câbles dont on surveille les courts-circuits et les coupures (circuits primaires).

Les circuits secondaires sont divisés entre les circuits fermés et les circuits en boucle ouverte.

Les circuits en boucle fermée sont fermés dans leur état habituel et ils sont traversés par un flux de courant.

Les circuits secondaires :

Illustration 24 : un circuit en boucle fermée avec un flux de courant

Si au moins l'un des contacts est ouvert, le flux de courant est coupé, ce qui provoque l'envoi d'un signal.

Les circuits en boucle ouverte sont fermés dans leur état habituel et il n'y a pas de flux de courant.

Illustration 25 : un circuit en boucle ouverte sans flux de courant

Si au moins l'un des contacts est fermé, il n'y pas de flux de courant donc aucun signal n'est envoyé. Ces deux circuits sont relativement faciles à manipuler. C'est la raison pour laquelle l'on utilise des circuits primaires.

Les circuits primaires :

Illustration 26 : un circuit primaire avec 1 contact fermé

Lors de leur fonctionnement habituel, un certain niveau de courant est défini. Si une perturbation se produit, il n'y aura aucun flux de courant tandis que si un court-circuit se produit, le flux de courant augmentera de manière significative. Les deux situations aboutissent à l'envoi d'un signal.

### Les zones de sabotage

Les zones de sabotage ont une résistance EOL de 2,7 kΩ, tout comme les circuits primaires. Tous les contacts anti-effraction (contacts de logement) des détecteurs et les boîtiers de raccordement sont inclus dans la zone de sabotage. Une zone peut comprendre un maximum de 20 appareils.

Illustration 27 : les zones de sabotage

### Les zones de verrouillage

Les zones de verrouillage sont des circuits secondaires sans résistances EOL.

Illustration 28 : une zone de verrouillage

Le contact normalement ouvert de tous les contacts des gâches sont inclus dans la zone. Lorque des éléments de verrouillage sont utilisés, il faut surveiller l'état de l'élément (ouvert ou fermé) et l'inclure dans la zone.

### Les zones activées

La zone activée peut être mise en place avec une résistance EOL de 2,7kΩ, comme c'est le cas avec des circuits primaires dans les systèmes d'alarme intrusion.

Un court-circuit ou une coupure de la zone activée entraîne le renforcement du système d'alarme intrusion.

Illustration 29 : la zone activée

Une autre possibilité est de connecter en série une résistance de 560 Ω  en plus de la résistance EOL de 2,7 kΩ . Le pontage de cette résistance de 560 Ω conduit à la désactivation du système d'alarme intrusion. Un court-circuit ou la perturbation de la zone extérieure activée entraîne l'émission d'une alarme de sabotage.

Illustration 30 : Les zones activées

### Les zones de panique

Les zones de panique sont conçues comme des circuits primaires avec une résistance EOL de 2,7 kΩ.

Illustration 31 : Les zones de panique

La perturbation d'une zone de panique entraîne toujours le déclenchement d'une alarme à distance.

### Les signaux d'alarme locaux externes

Les câbles d'alimentation des appareils de signalisation ne sont pas surveillés au niveau des unités de contrôle d'alarme intrusion. Un court-circuit ou une coupure de ces câbles ne sera pas détecté.

Illustration 32 : un signal d'alarme local externe

Une autre possibilité est de relier le câble d'alimentation aux dispositifs de signalisation externes comme circuits primaires, dont on surveille les courts-circuits et les coupures.

Les circuits d'alarme des dispositifs de signalisation externes doivent être réalisés avec une résistance EOL de 1 kΩ chacun. Un court-circuit ou une perturbation du circuit de l'alarme provoque l'émission d'une alarme de sabotage.

Illustration 33 : signal anti-effraction avec une résistance EOL de 1 kΩ

### Les signaux d'alarme locaux internes

Les câbles d'alimentation des appareils de signalisation ne sont pas surveillés au niveau des unités de contrôle d'alarme intrusion. Un court-circuit ou une coupure de ces câbles ne sera pas détecté.

Diagramme schématique :

Illustration 34 : un signal d'alarme local interne

Verband der Sachversicherer (Fédération allemande des assureurs de biens matériels) : les systèmes d'alarme ayant une certification VdS sont reconnus par les compagnies d'assurance allemandes.