## Slide 1: COURS AVANCÉ KNX Annex informative
La technologie de sécurité

## Slide 2: Principes de base
Système d'alarme anti-intrusion : Installation technique utilisée pour protéger les biens et les personnes :
empêcher cambriolages et vols
alerter les gens pour qu'ils fournissent une assistance (police…)
Système d'alarme : Terme collectif pour Systèmes d'alarme incendie, d'alarme intrusion et d'alarme panique
Système d'avertissement de danger : offre une protection supplémentaire contre les fuites d'eau, les tuyaux éclatés et les fuites de gaz
Notes: Principes de base
Informations générales
Les systèmes d'alarme intrusion sont des installations techniques qui sont utilisées pour protéger les biens et les personnes. Les systèmes d'alarme intrusion assurent entre autres les fonctions suivantes :
empêcher cambriolages et vols
alerter certaines personnes pour qu'elles fournissent de l'aide (police, gardien de sécurité)
Un système d'alarme intrusion réagit selon la façon dont il a été programmé, par ex. si quelqu'un franchit l'enceinte extérieure du bâtiment ou pénètre dans des locaux protégés.
Le type d'alarme le plus connu est l'alarme acoustique, qui dans la plupart des cas est combinée à une alarme optique. Le système d'alarme intrusion active également l'émission d'une alarme en passant par le réseau téléphonique public, par ex. pour prévenir la police ou une société de sécurité. L'émission d'alarmes à l'aide de dispositifs de signalisation visuelle/acoustique a le plus grand effet dissuasif puisque ceux-ci attirent l'attention du voisinage sur la propriété dans laquelle l'alarme s'est déclenchée. Il convient de faire particulièrement attention lors de la planification et de la mise en service du système d'alarme intrusion ainsi que lors de l'information du personnel d'exploitation afin d'éviter les fausses alarmes.
L'expérience montre que les personnes habitant dans les environs ne réagissent plus aux systèmes d'alarme intrusion une fois qu'elles ont connu quelques fausses alarmes, et ne feront plus attention à une alarme déclenchée cette fois pour de bonnes raisons. Dans un tel cas, même le meilleur système d'alarme devient inutile. Il n'est pas possible d'énoncer quel est le meilleur type d'alarme en règle générale, car il convient d'adapter la conception et le périmètre fonctionnel de chaque système d'alarme intrusion en fonction de la propriété et de la localisation.
Les systèmes d'alarme panique permettent à l'utilisateur de déclencher une alarme manuellement. Comme pour les systèmes d'alarme intrusion, une alarme déclenchée peut être optique, acoustique et/ou silencieuse. L'alarme peut par ex. être déclenchée au moyen d'un bouton-poussoir visible ou d'un commutateur invisible. Par exemple, une banque déclenche l'alarme à l'aide d'un dispositif caché, lequel transmet ensuite un signal silencieux à la police en passant par le réseau téléphonique public. À l'heure actuelle, les fonctions d'un système d'alarme panique peuvent être intégrées à la plupart des systèmes d'alarme intrusion.
Des systèmes d'alerte de détresse sont également disponibles. Le terme "système d'alarme" est employé collectivement pour désigner :
les systèmes d'alarme anti-incendie,
les systèmes d'alarme intrusion
et les systèmes d'alarme panique.
Le système d'alerte de détresse offre un niveau de protection supplémentaire contre :
les fuites d'eau, les ruptures de canalisation
et les fuites de gaz.

## Slide 3: Principes de base
Systèmes d'alarme anti-intrusion VdS 2311:
Classe A:
  Protection faible contre les tentatives de sabotage
  Les détecteurs ont un niveau moyen de réponse
  Seulement adapté à la surveillance des risques non commerciaux
Classe B :
  Protection moyenne contre les tentatives de sabotage
  Les détecteurs ont un niveau de réponse moyen
  Surveillance du système pour le sabotage et fiabilité fonctionnelle
Classe C :
  Protection renforcée contre les tentatives de sabotage
  Les détecteurs ont un niveau de réponse plus élevé
  Surveillance du système pour le sabotage et fiabilité fonctionnelle
Notes: Principes de base
Informations générales
En principe, une distinction est faire entre les systèmes d'alarme intrusion disposant d'une certification VdS et ceux qui n'en disposent pas.
La norme VdS 2311, que la fédération VdS produit concernant la planification et l'installation des systèmes d'alarme intrusion, répartit ces derniers en trois catégories A, B et C, avec la classe A qui correspond au risque de sécurité le plus faible et la classe C au risque le plus élevé.
Classe A :
Protection faible contre les tentatives de sabotage
Les détecteurs ont un niveau de réponse moyen
Seulement adapté à la surveillance des risques non commerciaux
Classe B :
Protection moyenne contre les tentatives de sabotage
Les détecteurs ont un niveau de réponse moyen
Surveillance du système pour le sabotage et fiabilité fonctionnelle
Classe C :
Protection renforcée contre les tentatives de sabotage
Les détecteurs ont un niveau de réponse plus élevé
Surveillance du système pour le sabotage et fiabilité fonctionnelle
Pour les systèmes d'alarme intrusion sans certification VdS, il existe une subdivision entre les systèmes qui sont installés en utilisant des composants certifiés VdS et les systèmes utilisant des composants non certifiés.
Lors de l'installation d'un système d'alarme intrusion, il convient de s'assurer que tous les composants utilisés disposent d'une certification VdS (indiquée au moyen d'un code numérique). Dans ce contexte, la certification VdS doit être considérée comme un certificat de contrôle technique, un marquage CE ou une mention équivalente.
Association des assureurs : Les systèmes d'alarme avec agrément VdS sont reconnus par les compagnies d'assurance allemandes.

## Slide 4: KNX et les technologies d'alarme intrusion
KNX permet une sécurité simple et une surveillance des applications à implémenter
Impossible de mettre en place des systèmes d'alarme anti-intrusion conformes aux exigences VdS
Les systèmes mis en œuvre avec KNX sont appelés Systèmes d'information au lieu de systèmes d'alarme anti-intrusion
Notes: KNX et les technologies d'alarme intrusion
Informations générales
KNX permet de mettre en œuvre des applications simples de sécurité et de surveillance. Il convient de tenir compte des besoins spécifiques de la propriété ou de l'installation concernée. Il n'est pas possible d'installer des systèmes d'alarme intrusion qui soient conformes à la norme VdS. Vous pouvez déterminer si un système VdS est nécessaire d'après les contraintes structurelles ou les normes d'assurance.
Veuillez noter que seules des applications relativement "simples" peuvent être mises en œuvre. De plus, les systèmes qui ont été installés avec KNX ne peuvent pas être appelés des "systèmes d'alarme intrusion". Pour éviter toute confusion, des termes tels que "centre d'information" ou "système d'informations" sont utilisés.

## Slide 5: Structure d'un système d'alarme VdS
Affiche les informations et les états de la commande d'alarme
La communication est unidirectionnelle, KNX ne peut pas influencer le VdS
Notes: Structure d'un système d'alarme VdS
L'exemple qui suit montre un système d'alarme équipé d'une passerelle KNX optionnelle, qui a été paramétrée conformément à la norme VdS.
Illustration 1 : Unité de contrôle d'alarme VdS avec passerelle KNX
Si l'unité de contrôle d'alarme est équipée d'une passerelle KNX, il est possible d'afficher des informations et les différents états de l'unité de contrôle d'alarme sur un écran de visualisation. En outre, les informations peuvent continuer à être utilisées dans l'installation KNX, par ex. pour allumer l'éclairage de manière centralisée (fonction panique) ou pour que les contacts des fenêtres puissent influer sur le contrôle de la température et passent l'éclairage en mode de protection contre le gel. Seules les informations provenant de l'unité de contrôle d'alarme peuvent être prises en compte. Il n'est pas possible de déclencher des fonctions comme "activé" ou "désactivé". La communication est unidirectionnelle, ce qui signifie que la partie KNX ne peut pas influer sur la partie VdS.

## Slide 6: L'unité de contrôle d'alarme KNX
Unité de contrôle d'alarme, pas de VdS, qui communique directement avec KNX
Interfaces/entrées binaires utilisées pour relier les capteurs VdS
Les composants peuvent être utilisés à plusieurs reprises pour assurer différentes fonctions
Notes: L'unité de contrôle d'alarme KNX
S'il n'existe aucune spécification VdS, les fonctions de sécurité peuvent être mises en œuvre avec des composants KNX.
Il est possible de mener une évaluation centralisée de l'unité de contrôle d'alarme qui n'est pas certifiée VdS. Celle-ci communique directement avec KNX. Il est possible d'utiliser soit des capteurs KNX soit des capteurs VdS. Les capteurs VdS peuvent être reliés au réseau KNX, par ex. à l'aide d’interfaces à bouton-poussoir ou d'entrées binaires. Une unité de visualisation optionnelle peut être utilisée pour afficher des informations ou pour servir d'unité de signalisation.
Les composants peuvent être utilisés à plusieurs reprises pour assurer différentes fonctions. Le détecteur de mouvement peut par exemple allumer l'éclairage, armer le système ou encore déclencher des alarmes.
Illustration 2 : composants VdS en combinaison avec des composants KNX

## Slide 7: L'unité de contrôle d'alarme KNX certifiée VdS
Régulation d'alarme KNX certifiée VdS- opérant unidirectionnelle
Si les fonctions de sécurité sont communiquées bi-directionnellement via KNX, le système complet est non conforme au VdS
câblage classique d'une unité de contrôle d'alarme
Notes: L'unité de contrôle d'alarme KNX certifiée VdS
Des unités de contrôle d'alarme KNX certifiées VdS sont disponibles sur le marché. Les systèmes correspondants disposent de canaux de communication sécurisés et conformes à la norme VdS, tels que des systèmes de bus de sécurité ou des entrées et des sorties pour les systèmes qui sont conformes à la norme VdS.
Les panneaux de contrôle des alarmes ou les systèmes de détection des dangers disposent également d'une interface KNX. Si ce panneau de contrôle d'alarme est intégré dans un réseau KNX, les fonctions de l'alarme peuvent être visualisées ou reliées à des fonctions de confort qui ne concernent pas la sécurité. Dans ce cas, l'interface KNX fonctionne de manière unidirectionnelle.
Ces dispositifs offrent les fonctionnalités suivantes :
Configuration basique avec sûreté intégrée
Alimentation électrique sans interruption (USP)
Connexion pour les zones VdS
Connexions pour les dispositifs de signalisation d'alarme (sirène / feu clignotant)
Système de bus de sécurité pour étendre l'installation
Surveillance du bus KNX (tension et communication)
Communication IP cryptée de manière sécurisée
Terminal de système d'exploitation (externe ou intégré)
La surveillance anti-effraction
Et de nombreuses autres...
Si vous jetez un œil à l'étendue des objets de groupe disponibles, vous vous rendrez rapidement compte que d'autres fonctions de sécurité peuvent également être configurées.
Tableau 1 : Exemple d'objets de groupe d'un panneau de contrôle de détection des dangers KNX
Si la configuration de ce type de système prévoit que la communication des fonctions de sécurité est bidirectionnelle via KNX, le système dans son entier n'est pas conforme à la norme VdS. Des exemples d'applications non compatibles avec le VdS sont: réglage/désactivation avec des capteurs KNX, ouverture et fermeture (désactivation/armement des zones) des portes de garage surveillées ou de la surveillance intérieure avec des zones KNX.
Illustration 3 : câblage typique d'une unité de contrôle d'alarme KNX

## Slide 8: Les fonctions de surveillance avec KNX
Applications de sécurité et de surveillance uniquement avec des composants KNX
Les composantes VdS peuvent être utilisées comme dispositifs de signalisation liés au KNX via des interfaces à boutons-poussoirs, des entrées ou sorties binaires
Notes: Les fonctions de surveillance avec KNX
Une autre possibilité est de paramétrer des applications de sécurité et de surveillance uniquement avec des composants KNX. Vous pouvez également utiliser des composants VdS comme capteurs ou dispositifs de signalisation reliés à l'installation KNX par des interfaces à bouton-poussoir, ou encore des entrées ou des sorties binaires. Il est également possible d'utiliser des composants KNX "standards" pour remplir de nombreuses fonctions. Par exemple, le détecteur de mouvement peut allumer l'éclairage de la pièce sur la base de la détection du mouvement en lien avec un interrupteur horaire logique dans des modules séparés ou dans une visualisation, par ex. pendant les horaires habituels de travail. En dehors des horaires de travail, l'intégralité de l'éclairage extérieur et des couloirs s'allume lorsqu'un mouvement est détecté. Cela dissuade les intrus et attire l'attention des voisins. Ces options peuvent être étendues selon les besoins en fonction des composants KNX disponibles, par exemple pour activer une sirène dans le même temps.
Illustration 4 : Structure avec KNX

## Slide 9: Installation et topologie
Le support de média doit être protégé
La basse tension devrait être robuste
Le routage du câble ouvert doit être évité
Mettre les dispositifs de sécurité en ligne principale ou dans des lignes/zones exclusives
Attention : Une charge de bus élevée peut causer des alarmes fausses ou des signaux de défaut
Notes: Installation et topologie
Installation
Si KNX est utilisé pour des applications simples de sécurité et de surveillance, le principe de base est : le média doit être protégé ! L'installation basse tension doit être particulièrement robuste. Par ex., les installations montées en surface peuvent être menées avec des conduits en acier au lieu du plastique.
Pour les applications de sécurité, il faut éviter les conceptions avec des cheminements de câbles ouverts.
Topologie
Lorsque de nouvelles installations sont paramétrées, ou que les fonctions d'installations existantes sont étendues, il est conseillé d'élaborer une topologie qui prévoit de placer les dispositifs pour les applications de sécurité et/ou de surveillance soit sur la ligne principale, soit dans des lignes/zones exclusives, selon le nombre de dispositifs. Cette topologie a pour avantage de maintenir la charge de bus faible. Des commandes telles que l'allumage et la variation de l'éclairage ou la régulation de l'installation par l'utilisateur peuvent envoyer des télégrammes de sécurité avec un certain retard. Cela pourrait provoquer soit des fausses alarmes soit des signaux de panne.
Illustration 5: Structure des lignes
Illustration 6 : Exemple de participants utilisés

## Slide 10: Conception du projet : Exemple
Notes: Conception du projet
Les exemples suivants ne sont utilisés qu'à des fins de représentation et doivent être seulement considérés comme une aide à la planification.
Adresses des Groupes
Illustration 7 : Adresses du groupe sur 3 niveaux
Il faut appliquer une logique simple et compréhensible pour paramétrer la structure des adresses de groupe. La structure des adresses de groupe qui est sélectionnée n'est pas définie. Dans l'exemple montré ici, le groupe principal 1 a été choisi car c'est ce qui avait été sélectionné pour le rez-de-chaussée. Les groupes du milieu 0-5 peuvent être utilisés par exemple pour les fonctions : Général, Éclairage, Ouvrant, Chauffage, Ventilation, etc. Il convient d'utiliser une description unique et claire de la fonction pour tous les formats de la structure des adresses de groupe.
Les paramètres
Illustration 8: Paramètres du coupler de ligne
Le paramétrage pourrait être effectué pour une application de sécurité et/ou de surveillance, comme illustré à l'illustration 7. Il faut toujours utiliser le coupleur de ligne de façon à ce que les télégrammes reliés à la sécurité passent, mais que les télégrammes définis par un utilisateur tels que ceux liés à l'allumage, la variation, le contrôle des stores, etc. soient bloqués, afin de maintenir une charge de bus la plus faible possible dans la zone sécurisée. Il faut ici éviter la fonction "routage".
Illustration 9: Paramètres du coupler de ligne
La sirène de la zone extérieure a été paramétrée sur la durée maximale, et la réaction du contact en cas de coupure ou de rétablissement de la tension du bus a également été configurée.
Les indicateurs (flags)
Illustration 10 : Modification de la priorité
Pour l'application de sécurité et/ou de surveillance, une autre possibilité est de configurer des indicateurs. La priorité "alarme" garantit que le télégramme est transmis avant les autres télégrammes de priorité inférieure, et que les mesures appropriées sont prises rapidement. Les priorités doivent être définies avec soin. Si la priorité "alarme" était choisie pour chaque objet, chaque télégramme serait traité de la même façon. Voir aussi le chapitre "Planification sans danger".

## Slide 11: Conception du projet : Exemple
paramètres de l'actionneur de commutation
Comment changer les priorités

## Slide 12: La source de courant
Quelques alimentationsKNX peuvent être couplées à un module de batterie avec une puissance supplémentaire pendant une période limitée
Alimentation KNX avec alimentation sans interruption et contact de remplacement pour signalisation à distance
Notes: Produits KNX
La source de courant
Pour assurer les tâches d'un système de sécurité et/ou de surveillance, les fabricants de produits KNX offrent des sources de courant qui peuvent être couplées à un module de batterie. Si la tension secteur venait à se couper, le bus KNX serait alimenté en courant pendant une période limitée, qui dépend du nombre de produits en place.
Illustration 11 : Alimentation KNX avec alimentation sans interruption et contact de remplacement pour signalisation à distance

## Slide 13: Les entrées binaires
Un signal est envoyé sur le bus en cas de front d'impulsion descendant
Notes: Les entrées binaires
Différentes applications peuvent être installées pour être utilisées comme un système de sécurité et/ou de surveillance. Il convient de se baser sur la documentation technique du fabricant pour choisir le domaine d'application de l'entrée binaire. Selon la version, les actionneurs de fenêtre disposent d'un canal de contrôle ou de plusieurs canaux pour actionner les moteurs des volets, ainsi que d'entrées binaires supplémentaires à combiner avec les contacts de fenêtre. La combinaison d'un volet qui détermine si la fenêtre est ouverte ou fermée offre la possibilité d'installer de nombreuses fonctions (contrôle du chauffage, applications de sécurité et/ou de surveillance, etc.).
Exemple 1: Les contacts de l'entrée binaire sont connectés à l'alimentation KNX. Il est possible de paramétrer l'envoi d'un signal au bus en cas de front d'impulsion descendant. En fonction des paramètres configurés, ce signal peut être un signal de panne pour informer l'utilisateur, ou il peut déclencher une alarme. Il est également possible d'utiliser un commutateur auxiliaire existant du disjoncteur de la source de courant, ou un autre système relié à la sécurité. Précisons que le contact d'un commutateur auxiliaire est un contact dit "normalement "fermé" (pour assurer sa protection contre les ruptures de fils).
Illustration 12 : Entrée binaire KNX connectée au signal de sortie de l'alimentation KNX

## Slide 14: Les entrées binaires
Utilisé pour lier les composants VdS à l'installation de KNX
Le contact reed VdS avec un contact d'autoprotection est connecté au canal A pour la surveillance d'ouverture et au canal B pour la surveillance d'autoprotection
Notes: Exemple 2: L'entrée binaire est utilisée (par exemple, un rail DIN monté ou monté à flush) pour lier les composants VdS à l'installation KNX. Il est possible de donner une "capacité de bus" à des capteurs de rupture de verre, des interrupteurs à clé, des détecteurs de fumée, des contacts Reed, etc. Un contact Reed avec un contact anti-effraction est par exemple relié au canal A pour déclencher la surveillance des ouvertures et au canal B pour déclencher la surveillance anti-effraction.
Dans les paramètres, il a été défini qu'une alarme est envoyée lorsque le contact Reed est ouvert et le système est armé. S'il n'y a pas de conditions logiques, le front descendant au niveau du contact anti-effraction déclencherait une alarme immédiate. Il est possible d'utiliser différents composants munis de contacts sans potentiel de la même façon. En outre, les composants qui nécessitent une alimentation auxiliaire peuvent être reliés à la sortie non commutée existante de la source de courant, pour autant que leurs caractéristiques soient compatibles.
Illustration 13 : entrée binaire KNX en relation avec les composants approuvés par VdS

## Slide 15: Les sorties binaires
Augmentation du niveau de sécurité par la fonction de détection actuelle
“Status, Feedback” utilisé pour vérifier si la charge fonctionne.
Notes: Les sorties binaires
La poursuite continuelle du développement des produits KNX permet désormais de prévoir des fonctions telles que la détection de courant. Lorsque la sortie binaire est utilisée pour les applications de sécurité et/ou de surveillance, la détection de courant permet d'augmenter le niveau de sécurité. En configurant l'objet "statut, retour", il est également possible désormais de vérifier si la charge fonctionne bien.
Exemple: La sortie binaire est connectée au canal A avec une charge de sécurité approuvée par un Vds. Dans les paramètres, il a été défini que la charge fonctionne lorsque le contact est fermé. L'état de commutation théorique est enregistré par l'objet de retour. L'on peut définir un seuil à l'aide de la fonction optionnelle de détection de courant, que la charge dépasse lorsqu'elle est en fonctionnement. La liaison entre la détection de courant et le commutateur de la sortie peut déclencher un signal de panne ou une alarme en cas d'anomalie.
Illustration 14 : Sortie binaire KNX liée à des composants approuvés par VdS

## Slide 16: Les capteurs
Convertir variables physiques en valeurs électriques qui sont envoyées sur le bus en tant que télégramme
L'utilisateur appelle des fonctions configurées telles que l'armement ou la désactivation du système, envoi d'e-mails pour les alarmes, mouvement/présence détectée, activation de la sirène …
Notes: Les capteurs
Les capteurs KNX sont une composante importante du système KNX. Les capteurs forment l'interface entre l'utilisateur ou la taille physique et le bus KNX. À l'aide de capteurs de commutation, l'utilisateur appelle des fonctions qui ont été configurées au préalable telles que l'activation/désactivation du système, l'allumage de l'éclairage, le déplacement des volets, la détection de mouvement / présence ou encore l'activation de la sirène. Ils permettent de convertir des variables physiques en valeurs électriques qui sont alors envoyées au bus sous forme de télégramme.
Les capteurs de commutation servent d'interface opérateur. Voici quelques exemples : boutons-poussoirs simples, boutons-poussoirs de groupe, capteurs de commutation, thermostats d'ambiance et capteur multifonctions.
Illustration 15 : Capteurs
Exemple 1 : Un simple bouton-poussoir dans la chambre est installé pour pouvoir être actionné depuis le lit en cas d'urgence. Dans les paramètres, il est défini que la touche déclenche une alarme si elle est pressée plus de 3 s, pour éviter un fonctionnement erroné. La réinitialisation est ensuite effectuée par ex. sur un capteur de commutation multifonctions, dont le fonctionnement est protégé par la saisie d'un code PIN.
Exemple 2: Un capteur multifonctionnel, la visualisation (panneau tactile) ou l'affichage graphique peut représenter les données d'une installation KNX sous une forme visuellement reconnaissable telles que l'état des fonctions de sécurité ou les zones surveillées telles que le set désactiver, réglage, tampon, défaut et alarme ou fenêtre ouverte.
Les écrans de visualisation modernes remplissent de nombreuses autres fonctions que simplement fournir une représentation graphique à l'utilisateur. Grâce aux nombreuses fonctions et options qui sont disponibles, les écrans de visualisation peuvent être utilisés comme un système d'informations centralisé.
Voici ci-dessous quelques exemples de ces différentes fonctions :
L'envoi d'e-mails (routage de signals tels que celui d'une alarme, d'une panne, etc.)
La communication via Internet (accès à distance, suivi du statut, etc.)
Des fonctions logiques avec un périmètre quasiment illimité
Une caméra réseau
Une communication de porte
Les applications de sécurité et/ou de surveillance sont étendues en utilisant par ex. des caméras réseau. Des alarmes ou d'autres signaux peuvent être envoyés par Internet. Le confort de l'utilisateur s'en trouve augmenté du fait qu'il peut vérifier l'état de son installation de manière externe, par ex. depuis un smartphone.

## Slide 17: Le terminal de zone KNX
Utilisé pour fonctions de sécurité simple et de surveillance . PAS VdS
Agit comme le lien entre les zones de sécurité et le KNX
Il est conseillé d'utiliser le nombre de capteurs par zone de la même manière que pour les systèmes d'alarme anti-intrusion: max. 20
Chaque zone est terminée avec une résistance de 2.7 kΩ
Principaux avantages : surveillance du circuit pour l'isolement / les courts-circuits
Notes: Le terminal de la zone KNX.
Le terminal de zone KNX est utilisé pour une configuration de sécurité simple et une supervision des fonctions à l'aide de capteurs dotés d'une technologie de sécurité. Cependant, d'autres systèmes d'alarme anti-intrusion ne sont pas envisageables dans le cadre des normes VdS pour la prévention des dommages. La structure est la suivante :
Illustration 16 : Principe de fonctionnement : concept de zone
Le terminal de zone agit comme un lien entre la zone de sécurité et KNX. Les exigences de la zone doivent être définies lors de la conception du projet KNX. L'information du terminal de zone devient effective si l'information peut être utilisée à diverses fins d'évaluation (par exemple : si le même détecteur peut être utilisé comme : détecteur de zone de fenêtre pour les signaux d'alarme, détection de collision pour les stores et protection antigel pour le mode chauffage). Il est conseillé d'utiliser le même nombre de capteurs par zone, tels que des contacts magnétiques, des capteurs de bris de vitre, des détecteurs de mouvement ou des détecteurs d'incendie... que dans les systèmes d'alarme intrusion, soit un maximum de 20.
Chaque zone est fermée par une résistance de 2,7 kΩ au dernier détecteur.

## Slide 18: Le terminal de zone KNX
Deux modes de fonctionnement :
Mode rapport : les états des zones sont rapportés mais pas stockés
Mode moniteur : les états des zones sont rapportés et mémorisés. Il n'est possible de passer à ce mode que si aucun signal n'est présent.
Les états des zones (alarme) doivent être acquittés (‘Set / unset’ est mis à ‘0’)
Ces états doivent également être réinitialisés ("Reset zones" est réglé sur "1")
Notes: Le terminal de zone KNX
Deux modes de fonctionnement peuvent être utilisés avec le terminal de zone.
Dans le mode "Rapport", les états des zones A à D sont indiqués mais ne sont pas enregistrés.
À l'inverse, dans le mode "Surveillance", les états de la zone sont à la fois indiqués et enregistrés. Il n'est pas possible de changer vers ce mode s'il n'y a pas de signaux ("zones A à D" et "Panne tension d'alimentation"). Les états des zones (au niveau de l'alarme) doivent être reconnus (l'objet "activé" ou "désactivé" est paramétré sur "0"). Il faut également que les états soient réinitialisés (l'objet "Réinitialiser les zones" est paramétré sur "1").

## Slide 19
Supplément Information / Annexe informative

## Slide 20: Les capteurs
Détecteurs automatiques : enregistrez une tentative de rupture ou de sabotage et déclenchez l'alarme
Détecteurs non automatiques : déclenche une alarme ciblée
Détecteur actif : se compose principalement d'un émetteur et d'un récepteur. Le détecteur se surveille lui-même et déclenche une alarme en cas d'échec de l'émetteur ou du récepteur
Détecteur passif : enregistre certaines valeurs ou leur changement de valeur pour envoyer un signal à l'unité de commande d'alarme lorsque le seuil est dépassé. Un signal de défaut n'est pas émis en cas d'échec
Notes: Les capteurs
Dans les détecteurs (capteurs), l'on distingue les détecteurs automatiques et non-automatiques. Les détecteurs automatiques enregistrent une tentative de cambriolage ou de sabotage et déclenchent une alarme. Les détecteurs non automatiques déclenchent une alarme de manière ciblée.
La différence entre les détecteurs actifs et passifs est également indiquée.
Un détecteur actif est essentiellement constitué d'un émetteur et d'un récepteur ; cela implique que le détecteur se surveille lui-même et déclenche une alarme en cas de défaillance de l'émetteur ou du récepteur. Le détecteur passif est seulement capable d'enregistrer certaines valeurs ou un changement de valeurs et de transmettre un signal à l'unité de contrôle du système d'alarme lorsque le seuil défini est dépassé. En revanche, un signal de panne n'est pas automatiquement émis en cas de défaillance.

## Slide 21: Capteurs par principes physiques
Les détecteurs électroacoustiques utilisent des ondes sonores, dont la fréquence dépend de la conception et de l'application
Les détecteurs électro-optiques utilisent des rayons thermiques sous forme d'infrarouge
Les détecteurs électriques utilisent des ondes électromagnétiques ou des changements de capacité électrique
Les détecteurs électro-mécaniques sont divisés en fonction des différents types de contacts
Il est possible de combiner différents principes physiques dans un détecteur
Notes: Les capteurs
Dans les détecteurs (capteurs), l'on distingue les détecteurs automatiques et non-automatiques. Les détecteurs automatiques enregistrent une tentative de cambriolage ou de sabotage et déclenchent une alarme. Les détecteurs non automatiques déclenchent une alarme de manière ciblée.
La différence entre les détecteurs actifs et passifs est également indiquée.
Un détecteur actif est essentiellement constitué d'un émetteur et d'un récepteur ; cela implique que le détecteur se surveille lui-même et déclenche une alarme en cas de défaillance de l'émetteur ou du récepteur. Le détecteur passif est seulement capable d'enregistrer certaines valeurs ou un changement de valeurs et de transmettre un signal à l'unité de contrôle du système d'alarme lorsque le seuil défini est dépassé. En revanche, un signal de panne n'est pas automatiquement émis en cas de défaillance. Les détecteurs sont également classés selon leur principe physique de fonctionnement.
Les détecteurs électro-acoustiques utilisent des ondes sonores, ce qui implique que la fréquence dépend de la conception et de l'application.
Capteur de rupture de verre actif
Capteur de rupture de verre passif
Détecteur sismique
Détecteur de mouvement à ultrasons
Les détecteurs électro-optiques utilisent des rayons de chaleur sous forme d'infrarouges.
Barrières photoélectriques
Détecteur de mouvement à infrarouges
Barrières infrarouges
Pinces à billets
Les détecteurs électriques utilisent des ondes électromagnétiques ou des changements de capacité électrique.
Détecteurs hyperfréquences
Liens hyperfréquences
Capteur de changement de champ capacitif
Les capteurs électro-mécaniques sont divisés selon les différents contacts dont ils sont équipés :
Contact normalement fermé / normalement ouvert
Contact de fil-piège
Contact à crochet
Détecteurs de vibrations
Contacts de gâches
Il est possible d'avoir une combinaison de différents principes physiques dans un seul détecteur.

## Slide 22: L'unité de contrôle d'alarme intrusion
Évalue les signaux des détecteurs et lance les mesures appropriées
Tâches:
  Enregistrement et évaluation des signaux émis par les détecteurs
  Déclenchement de système(s) d'alarme
  Surveillance du système d'alimentation
  Affichage des pannes selon les zones ou les détecteurs
  Affichage de l'état activé / désactivé
Notes: L'unité de contrôle d'alarme intrusion
Une unité de contrôle d'alarme intrusion évalue les signaux émis par les détecteurs et déclenche les mesures appropriées (signaux d'alarme). Selon la conception de l'unité de contrôle, l'utilisateur peut lire les différents états du système et/ou choisir entre différents modes de fonctionnement. Le système d'alarme intrusion a pour fonctions principales l'enregistrement, le traitement et le routage de signaux et d'informations telles qu'une notification d'intrusion, de sabotage ou un signal de panne. Il assure également les autres fonctions suivantes :
Enregistrement et évaluation des signaux des détecteurs
Déclenchement de système(s) d'alarme
Surveillance du système d'alimentation
Affichage des pannes selon les zones ou les détecteurs
Affichage de l'état activé / désactivé

## Slide 23: Les alarmes
Types d'alarme :
les alarmes acoustiques
les alarmes optiques
les alarmes silencieuses
Les alarmes sont divisées en :
les alarmes internes
les alarmes externes
les alarmes à distance
Alarme interne ne déclenche que l'alarme à l'intérieur de la propriété
L'alarme externe déclenche les dispositifs de signalisation tels que les lumières stroboscopiques et/ou les sirènes
Alarme à distance notifie les services d'urgence en utilisant les options de télécommunication
Notes: Les alarmes
Les types d'alarme suivants sont possibles :
les alarmes acoustiques
les alarmes optiques
les alarmes silencieuses
Dans le cas d'une alarme acoustique, un puissant signal sonore est émis par un dispositif de signalisation. Utiliser un puissant signal sonore permet d'attirer l'attention du voisinage proche sur la propriété. La durée d'utilisation d'une alarme acoustique extérieure est limitée à 180 secondes. Lorsque cette alarme est utilisée à l'intérieur, il n'y a pas de limitation de durée.
Lorsqu'une alarme optique est déclenchée, un dispositif de signalisation génère une lumière stroboscopique ou un feu clignotant pour attirer l'attention du voisinage. En pratique, l'on utilise souvent une alarme acoustique et une alarme optique qui sont combinées.
L'alarme silencieuse est utilisée en cas de situation imprévisible pour le personnel ou pour l'environnement. Elle est principalement utilisée dans les banques, dans lesquelles les employés peuvent déclencher une alarme sans se faire remarquer du malfaiteur. Dans le cas d'une alarme silencieuse, aucun dispositif de signalisation n'est déclenché, à l'inverse des alarmes acoustiques ou optiques. Le personnel de sécurité est alerté au moyen d'options de télécommunication.
Différentes alarmes existent :
les alarmes internes
les alarmes externes
les alarmes à distance
L'alarme interne déclenche seulement l'alarme à l'intérieur de la propriété. Aucun dispositif de signalisation externe n'est activé, et aucun message n'est transmis à l'extérieur du bâtiment.
L'alarme externe déclenche les dispositifs de signalisation tels que les lumières stroboscopiques et/ou les sirènes.
Les services d'urgence reçoivent une notification émise par l'alarme à distance en utilisant des options de télécommunication.

## Slide 24: Paramétrer / armer le système
Si le système est défini, une alarme est déclenchée lorsqu'une tentative de rupture est détectée
Le système est défini ou annulé en utilisant un dispositif d'armement
Types d'appareils d'armement :
  Dispositif d'armement électromécanique
  Dispositif d'armement intelligent
  Dispositif d'armement de proximité
Notes: Paramétrer / armer le système
Si un système d'alarme intrusion est activé, une alarme se déclenche lorsqu'une tentative de cambriolage est détectée. Si le système d'alarme est désactivé, aucune alarme ne se déclenche.
Le système est activé ou désactivé au moyen d'un dispositif d'armement.
Il existe des dispositifs d'armement électromécaniques, intelligents et de proximité.

## Slide 25: Paramétrer / armer le système
Électromécanique : se compose d'un verrou de commutation relié au verrouillage mécanique de la porte d'accès.
Intelligent : le système est réglé à l'aide d'une serrure à combinaison liée à un verrouillage mécanique de la porte d'accès
Proximité : se compose d'une unité de capteur, d'une unité d'évaluation et d'une carte de distribution. La connexion et le verrouillage peuvent être effectués électriquement ou mécaniquement
Notes: Paramétrer / armer le système
Un dispositif d'armement électromécanique se compose d'un verrou de commutation qui est relié au verrouillage mécanique de la porte d'accès.
Dans un dispositif d'armement intelligent, le système est activé en utilisant par ex. une serrure à combinaison (où il faut entrer une combinaison de chiffres). Ce dispositif d'armement doit également être relié à un verrouillage mécanique de la porte d'accès.
Le dispositif d'armement de proximité se compose d'une unité de capteur, d'une unité d'évaluation et d'un tableau de distribution.
Les transpondeurs à clé, qui contiennent l'identification réelle, peuvent être lus et effacés. Les utiliser avec l'élément de verrouillage dans le cadre de la porte, et avec un contact de commutation de verrou à clé pour assurer la surveillance du verrouillage, permet de garantir le verrouillage mécanique de la porte d'accès.
La liaison du dispositif d'armement au verrouillage peut être effectuée de manière électrique ou mécanique. Il faut cependant s'assurer qu'il n'est pas possible de pénétrer dans la zone de protection de manière accidentelle lorsque le système d'alarme intrusion est activé (entraînement positif).

## Slide 26: Les alarmes panique
Sont des boutons poussés qui sont opérés si quelqu'un se retrouve en danger
Une alarme à distance est activée immédiatement après le fonctionnement du bouton pousser. Une alarme de panique ne peut déclencher une alarme locale que si la route de transmission de l'alarme à distance est perturbée
Une autre possibilité est une alarme silencieuse dans un bureau de réception d'alarme (personnel de sécurité)
Notes: Les alarmes panique
Les alarmes de panique sont des boutons-poussoirs qu'une personne peut actionner si elle se trouve dans une situation dangereuse. Une alarme à distance s'active immédiatement après que le bouton-poussoir a été pressé. Une alarme de panique peut alors seulement déclencher une alarme locale si la route de transmission de l'alarme à distance est perturbée.
Une autre possibilité est d'utiliser une alarme silencieuse qui est reçue dans une autre pièce (personnel de sécurité).

## Slide 27: La surveillance des ouvertures et du verrouillage
L'état des portes, fenêtres ou lucarnes est observé à l'aide de surveillance serrure . Une perturbation dans le circuit ou la zone ne conduit pas à une alarme mais empêche le système d'être réglé
Les contacts à anneaux magnétiques sont utilisés pour la surveillance d'ouverture des portes, des fenêtres et des lucarnes
Notes: Surveillance
La surveillance des ouvertures et du verrouillage
L'on appelle "surveillance des ouvertures" la surveillance des fenêtres, portes, lucarnes ou autres pour détecter si ces éléments sont ouverts ou fermés.
La surveillance du verrouillage, quant à elle, constate le statut fermé ou verrouillé des portes, des fenêtres ou des lucarnes. La constatation d'une perturbation d'un circuit ou d'une zone de surveillance de verrouillage ne déclenche pas d'alarme mais empêche l'activation du système. Pour assurer une séparation renforcée des contacts lorsqu'un système d'alarme intrusion est paramétré, il faut surveiller l'état de verrouillage des portes, des portails et des fenêtres. Un composant non verrouillé empêche le système d'alarme intrusion d'être armé. En mode "activé", une panne de la surveillance du verrouillage n'entraîne pas le déclenchement d'une alarme.
Des contacts Reed magnétiques sont utilisés pour assurer la surveillance des ouvertures pour les portes, les fenêtres et les lucarnes. Ils sont composés d'un aimant et d'un contact Reed. L'aimant est monté sur le châssis de la fenêtre ou le panneau de la porte. Le contact Reed est monté directement près de l'aimant ou au-dessus de celui-ci, sur la porte ou le cadre de la fenêtre.
Illustration 17 : Ouverture de la surveillance
Le contact Reed se ferme sous l'effet d'un champ magnétique.
Si la fenêtre ou la porte est ouverte, l'aimant s'éloigne du contact Reed et cela perturbe l'effet du champ magnétique sur le contact. Le contact Reed s'ouvre à nouveau et la zone est déconnectée. Cet événement est considéré comme une tentative de cambriolage par le système d'alarme intrusion. Un contact Reed peut seulement être apposé à l'intérieur de la zone de surveillance (soit sur la surface intérieure de la fenêtre ou de la porte). Le contact Reed est raccordé au moyen de quatre fils.
Illustration 18 : Ouverture de la surveillance

## Slide 28: Types de contacts en roseau magnétique
Contact roseau magnétique universel : permet de le visser ou de le percer en position. Distance maximale de 15 mm
Le contact avec roseau magnétique avec protection contre les champs magnétiques externes : comprend un contact tampon (normalement ouvert) qui est déclenché lors de l'exposition à un champ magnétique externe et la zone est raccourcie. Distance : jusqu'à 15 mm
Notes: Il existe différents contacts Reed magnétiques pour répondre à de nombreux domaines d'application.
Les contacts Reed magnétiques universels
De par leur conception, les contacts Reed magnétiques peuvent être soit vissés soit percés à l'emplacement cible. La distance maximale entre le contact Reed et l'aimant est de 15 mm.
Lorsque l'installation s'effectue sur des matières ferromagnétiques (par ex. une porte en acier), il faut utiliser un montage en surface. Il faut utiliser les espaceurs fournis.
le contact Reed magnétique avec une protection contre les champs magnétiques externes
Ce contact Reed magnétique comprend également un contact anti-effraction (contact normalement ouvert) qui se déclenche lorsqu'il est exposé à un champ magnétique (le contact Reed est par ex. influencé par un autre aimant) et la zone est coupée.
La distance entre l'aimant et le contact Reed peut aller jusqu'à 15 mm.
Illustration 19: Contact avec anneau magnétique avec protection contre les champs magnétiques externes

## Slide 29: Types de contacts en roseau magnétique
Contact roseau magnétique haute performance : utilisé sur les portes de garage et les portes en métal lourd. Distance : jusqu'à 30 mm
Contact porte rouleau : utilisé sur des portes roulantes ou d'autres grandes portes. Résistez à la poussière, à l'humidité et aux produits chimiques. Distance : jusqu'à 45mm
Surveillance des portes : contact bidirectionnel installé derrière la plaque de frappe pour qu'il puisse être utilisé via le verrou de boulon. Le type de protection du contact de commutation de boulon clé est conforme à IP 67
Notes: Le contact Reed magnétique haute performance
Le contact Reed magnétique haute performance est tout particulièrement adapté pour être utilisé sur les portes de garage et les lourdes portes métalliques. Du fait de son système magnétique étendu, le contact SKMG peut être utilisé directement sur les portes et les portails métalliques.
La distance entre l'aimant et le contact Reed peut aller jusqu'à 30 mm.
Le contact pour porte roulante
Le contact pour porte roulante est utilisé sur les portes roulantes ou d'autres portails larges. Il est particulièrement résistant à la poussière, à l'humidité et aux substances chimiques telles que l'huile et l'essence. Sa conception lui permet de pouvoir être installé sur le bord du portail, au sol. Il résiste au passage des véhicules équipés de pneus en caoutchouc sans subir aucun dommage. Pour les charges plus lourdes, il doit être introduit dans le sol. La distance entre l'aimant et le contact Reed peut aller jusqu'à 45 mm.
la surveillance du verrouillage des portes
Le contact de commutation de verrou à clé est utilisé pour la surveillance du verrouillage des portes. Il est équipé d'un contact bidirectionnel, et peut donc être utilisé comme un contact normalement ouvert ou normalement fermé. L'installation est effectuée à l'arrière de la gâche pour pouvoir faire fonctionner le contact à l'aide de la serrure à verrou.
Illustration 20 : Verrouillage des portes
Pour les serrures à double verrouillage, le contact de commutation du verrou à clé doit être monté de façon à ce qu'il ne réponde qu'au second tour de clé. Le type de protection du contact de commutation du verrou à clé est conforme à la norme IP 67.

## Slide 30: Types de contacts en roseau magnétique
Fenêtres : réalisées directement (réalisées avec un aimant circulaire spécial monté sur la tige de poussée de l'écharpe de fenêtre) ou indirectement (réalisées avec un boulon de poussée monté dans le cadre de la fenêtre)
Surveillance des panneaux de verre par des capteurs de rupture de verre passifs : Utilisez un microphone piézoélectrique pour enregistrer les vibrations causées par des dommages. Plage maximale : 2 m
Notes: Les fenêtres
Il est possible d'effectuer une surveillance du verrouillage des fenêtres directe ou indirecte. La surveillance directe s'effectue à l'aide d'un module pour fenêtres. Un aimant circulaire spécial est monté sur la tige de poussée du châssis de la fenêtre. Le contact Reed est monté dans la position appropriée sur le cadre de la fenêtre.
La surveillance indirecte s'effectue à l'aide de boulons de poussée. Le boulon de poussée est monté dans le cadre de la fenêtre. Si la fenêtre est fermée mais pas verrouillée, les boulons de poussée poussent la fenêtre pour l'ouvrir à nouveau. Le contact Reed magnétique peut alors s'en apercevoir et la zone correspondante s'en trouve perturbée.
surveillance de surfaces vitrées au moyen de capteurs de rupture de verre passif
Les capteurs de rupture de verre passifs utilisent des microphones piézoélectriques pour enregistrer les vibrations causées lorsque des vitres sont dégradées en forçant et les évaluer. La zone correspondante est court-circuitée lorsque le verre est endommagé. Ces capteurs sont à câbler dans la zone de telle façon que leur connexion câblée à l'unité de contrôle ne puisse pas être perturbée par les autres détecteurs. La portée de surveillance maximale est de 2 m. Il est possible de monter plusieurs capteurs sur une seule vitre.
Illustration 21 : Surveillance des vitres par des capteurs de bris de vitre passifs
Le capteur est fixé à l'intérieur du double vitrage (verre de silice), lequel est surveillé en utilisant un adhésif. La connexion est réalisée au moyen de 4 fils.
Souvent, il n'est pas possible de surveiller les vitrages simples, laminés ou revêtus avec des capteurs de rupture de verre.
Illustration 22: Fenêtre avec un capteur de brise-verre

## Slide 31: La protection périphérique et la surveillance de surface
Surveillance de tous les points d'accès externes possibles en utilisant la surveillance de surface pour détecter : dommages à la surface, pénétration de/atteinte dans la zone de protection
Surface surveillance avec détecteurs de vibrations : évalue les vibrations causées lorsque les surfaces sont détruites. Les détecteurs sont collés ou vissés sur la surface surveillée. Le câblage est à quatre cœurs. Plage effective : 1,15m (verre) et 0,55m (acier et bois)
Notes: La protection périphérique et la surveillance de surface
La protection périphérique implique la surveillance de toutes les portes, les fenêtres et les ouvertures qui mènent à l'extérieur, ainsi que tous les autres points d'accès possibles.
Les surfaces (surfaces vitrées, portes et murs extérieurs) peuvent être surveillées à l'aide de la surveillance de surface, laquelle sert à détecter si quelqu'un s'introduit dans la propriété par effraction (dégradation de la surface), grimpe pour s'y introduire (dégradation de la surface et introduction dans la zone de protection) ou y passe (dégradation de la surface et passage dans la zone de protection).
une surveillance de surface à l'aide de détecteurs de vibrations
Le détecteur de vibrations du système d'alarme intrusion évalue les vibrations causées lorsque les surfaces sont dégradées (vitres, briques en verre, panneaux de porte, murs). Si des vibrations d'un niveau prédéfini sont enregistrées, le contact de l'alarme se ferme et la zone est coupée.
Illustration 23 : Surveillance de surface avec détecteurs de vibrations
Les détecteurs de vibrations sont à câbler dans la zone de telle façon que leur connexion câblée à l'unité de contrôle ne puisse pas être perturbée par les autres détecteurs. Le détecteur est collé ou vissé dans la surface à surveiller. Le cablâge réalisé est quadripolaire. La portée effective est de 1,15 m pour le verre et de 0,55 m pour le béton, l'acier et le bois.

## Slide 32: La surveillance intérieure
Contrôle les mouvements dans les pièces fermées ou l'ouverture de points d'accès surveillés
Méthodes d'opération :
Le détecteur dual
Les alarmes panique
Les serrures à contact
Détecteur de mouvement infrarouge
Les détecteurs de mouvement passifs à infrarouges
L'unité de commutation (à installer seulement dans la zone surveillée)
Les éléments de verrouillage
Les serrures à clé
Les serrures de blocage
Les dispositifs d'armement de proximité
Notes: La surveillance intérieure
La surveillance intérieure permet d'analyser directement les mouvements constatés à l'intérieur de pièces fermées ou l'ouverture de points d'accès de surveillance. Tout changement constaté dans certaines variables physiques spécifiques est classé comme une tentative d'effraction et signalé comme tel. Les pièces sont surveillées à l'aide de détecteurs de mouvement selon différents modes opératoires.

## Slide 33: Détecteurs de surveillance intérieure
Détecteurs passifs de mouvement infrarouge : réagissent au mouvement thermique via photodiodes
  Si le rayonnement thermique d'une zone change dans un court laps de temps, le détecteur évalue cela comme une tentative d'arrêt Doit être connecté à l'alimentation des détecteurs sur l'unité de contrôle d'alarme anti-intrusion
  Le contact de l'alarme est inclus dans la zone d'intrusion lorsque le contact du tampon est placé dans la zone de sabotage
  Le signalement est effectué par un contact sans potentiel
  La connexion est 8 cœurs ou 10 cœurs pour le contrôle à distance
Notes: Les détecteurs de mouvement passifs à infrarouges
Les détecteurs de mouvement passifs à infrarouges réagissent aux mouvements thermiques par le biais de photodiodes qui sont sensibles aux infrarouges. La zone de surveillance est divisée en zones et en plans par une lentille optique. Si la radiation de chaleur constatée dans une zone change sur une durée courte, le détecteur de mouvement évalue cet événement comme une tentative de cambriolage. Dans ce cas, le contact de l'alarme est adressé, ce qui déconnecte la zone.
Le détecteur de mouvement est le plus adapté pour détecter les mouvements allant dans une direction tangente par rapport au détecteur.
Cela peut être une source d'erreurs en cas de courant d'air, avec des systèmes de chauffage ou de conditionnement d'air, de la lumière directe ou en présence d'autres sources de chaleur.
C'est la raison pour laquelle les détecteurs à infrarouges ne doivent pas être orientés vers des systèmes de chauffage ou vers des fenêtres.
Les détecteurs de mouvement peuvent avoir des systèmes de lentille différents.
Les lentilles volumétriques (surveillance d'une pièce entière) permettent de surveiller des pièces entières. Les lentilles pour zones longues sont adaptées aux longues pièces (telles que les couloirs) et les lentille rideaux servent à réaliser une surveillance de surface afin de détecter toute personne qui grimperait pour s'introduire dans la propriété.
On peut régler la taille de la zone de surveillance sur l'appareil.
Le détecteur de mouvement doit être relié à la source de courant fournie pour les détecteurs, située sur l'unité de contrôle de l'alarme intrusion.
Le contact de l'alarme (contact normalement fermé) est inclus dans la zone de surveillance d'intrusion, alors que le contact anti-effraction (contact normalement fermé) est enroulé dans la zone de sabotage. On peut également effectuer un test de marche sur le détecteur de mouvement.
Pour cela, il est possible d'utiliser un commutateur à l'intérieur du détecteur de mouvement, ou d'appliquer une tension de +12 V à l'entrée du test. Le détecteur de mouvement dispose également d'une logique de mémoire (mémoire de l'alarme), c'est à dire qu'il enregistre toute tentative de cambriolage détectée lorsque le système a été paramétré. Lorsque le système a été désactivé, une LED indique quel détecteur a enregistré la tentative de cambriolage.
De nombreux détecteurs contiennent des circuits anti-masquage. Ils ont alors la capacité de détecter s'ils sont couverts par un objet qui limite leur fonctionnement.
En plus de cette surveillance de la couverture, qui s'adapte automatiquement aux conditions locales, les détecteurs passifs à infrarouges de classe VdS C adaptés aux exigences de sécurité élevées disposent d'une mémoire de l'alarme ainsi que d'une surveillance du processeur, ce qui permet de garantir un haut niveau de détection et d'immunité aux interférences.
Il est possible de régler la zone de surveillance de ce détecteur de mouvement en changeant les lentilles, qui assurent alors une protection volumétrique, de longue portée ou de la zone de détection.
La signalisation de la surveillance de la panne et de la couverture s'effectue à l'aide d'un contact sans potentiel. Le détecteur de mouvement est raccordé au moyen de huit ou dix fils s'il est nécessaire que le test de marche et la mémoire de l'alarme soient contrôlés à distance.

## Slide 34: Détecteurs de surveillance intérieure
Détecteur de mouvement infrarouge : équipé d'une lentille longue portée et d'une technologie anti-masquage. La zone de sabotage est interrompue par un contact de suppression si le détecteur est déconnecté
Double détecteur : surveillance effectuée à l'aide d'un champ infrarouge et d'un champ électromagnétique. Sa zone de surveillance est volumétrique. Ne signale une alarme que si les deux éléments ont détecté une tentative de rupture. Les zones de Surveillance peuvent être définies séparément
Notes: Détecteur de mouvement infrarouge
Le détecteur est équipé d'une lentille à longue portée et de la technologie anti-masquage. La zone de sabotage est déconnectée par un contact de retrait lorsque le détecteur est déconnecté du mur. Il est possible de désactiver le fonctionnement de ce contact.
Le détecteur dual
Ce détecteur de mouvement assure une surveillance en utilisant à la fois les infrarouges et un champ magnétique.
Sa zone de surveillance est volumétrique. Ses techniques de surveillance sont liés électroniquement de façon à ce que le détecteur de mouvement ne signale une alarme que si les deux éléments ont détecté une tentative de cambriolage.
La taille des deux zones de surveillance peut être déterminée individuellement.
Le détecteur dual dispose à la fois d'un circuit anti-masquage et d'une mémoire d'alarme, et peut aussi réaliser un test de marche.

## Slide 35: Détecteurs de surveillance intérieure
Alarme panique : contient un contact d'alarme qui est déclenché manuellement, pour interrompre la zone de panique, avec un bouton pousser. Le contact tampon intégré interrompt la zone de sabotage à l'ouverture du contact. La connexion est à six cœurs
Verrous de contact : sert de dispositif de commutation à distance. Lorsqu'il est utilisé comme dispositif d'armement, un élément de verrouillage doit être inséré dans la porte d'accès pour éviter d'entrer accidentellement dans la zone armée. Le câble de connexion diffère selon la fonction. Maximum 12 cœurs
Notes: Les alarmes panique
Une alarme panique contient un contact d'alarme (contact normalement fermé) qui est déclenchée manuellement en actionnant un bouton-poussoir. Lorsqu'il se déclenche, ce contact d'alarme déconnecte la zone de panique. Le contact anti-effraction intégré (contact normalement fermé) déconnecte la zone de sabotage lorsqu'une tentative d'ouverture du contact a lieu.
Le détecteur est raccordé au moyen de six fils. Il peut être livré en version encastrée ou à monter en surface.
Les serrures à contact
Une serrure à contact est un appareil qui permet d'assurer une commutation à distance. Lorsqu'il est utilisé avec un dispositif d'armement, l'élément de verrouillage doit être inséré dans la porte d'accès à la zone de protection de façon à ce qu'il ne soit pas possible de pénétrer dans la zone d'armement de manière accidentelle.
La serrure à contact est équipée de deux contacts inverseurs : le premier est actionné lorsque la serrure est tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et l'autre lorsque la serrure est tournée dans le sens des aiguilles d'une montre. Son fonctionnement est assuré au moyen d'un demi-cylindre profilé. Pour les contacts, il est possible de choisir entre un fonctionnement à clé ou avec un commutateur.
Cela permet par exemple d'utiliser la serrure à contact à la fois comme un bouton de réinitialisation à distance et comme un dispositif d'armement pour un ou plusieurs emplacements. Des LED intégrées permettent d'afficher les différents états de fonctionnement de l'unité de contrôle (soit par ex. activé, désactivé et prêt à l'emploi). Un buzzer de reconnaissance est intégré à la serrure à contact. Le nombre de conducteurs requis pour le câble de raccordement diffère selon la fonction du verrou de contact. 12 cœurs suffisent cependant dans tous les cas.

## Slide 36: Détecteurs de surveillance intérieure
Unité de commutation (pour l'installation uniquement dans la zone surveillée) : utilisée principalement comme dispositif d'armement interne. Le contact à impulsion fourni se ferme brièvement lorsque le système est paramétré et désactivé. La connexion est 12 cœurs
Élément de verrouillage : utilisé pour garder les portes fermées lorsque le système est réglé. L'élément de verrouillage est contrôlé par le contact de commutation de boulon qui est inséré dans la plaque de frappe de la porte
Notes: L'unité de commutation (à installer seulement dans la zone surveillée)
L'unité de commutation est principalement utilisée comme un dispositif d'armement interne.
L'unité contient deux contacts inverseurs qui, utilisés ensemble, forment un commutateur intermédiaire. Le contact à impulsion fourni se ferme brièvement lorsque le système est paramétré et désactivé.
Ces contacts sont contrôlés par une serrure intégrée.
Des LED intégrées permettent d'afficher les différents états de fonctionnement de l'unité de contrôle (soit par ex. activé, désactivé et prêt à l'emploi). Le buzzer de reconnaissance est également disponible.
Le contact d'autoprotection intégré interrompt la zone de sabotage lors d'une tentative d'ouverture de l'appareil de commutation. La connexion est réalisée au moyen de 12 fils.
Les éléments de verrouillage
Un élément de verrouillage sert à maintenir les portes fermées lorsque le système est activé, dans le cas où une serrure à contact ou le dispositif d'armement de proximité sont utilisés pour armer le système, il n'est pas garanti que l'ouverture fonctionne. Il est également possible de maintenir des portes adjacentes fermées par commande électrique lorsque le système est activé. L'élément de verrouillage est contrôlé par le contact de commutation du verrou à clé, lequel est inséré dans la gâche de la porte.
Le signal d'activation de reconnaissance émis par l'unité de contrôle du système d'alarme effraction permet de désactiver tout contrôle ultérieur du contact de commutation du verrou à clé qui est en mode "activé", ce qui a pour effet de verrouiller la porte pendant cette phase de commutation.

## Slide 37: Détecteurs de surveillance intérieure
Verrouillage du boulon à clé : utilisé pour définir les systèmes de contrôle d'alarme anti-intrusion à faible risque. Intégrée à la porte d'accès en plus du verrou existant. La connexion est à six cœurs
Verrous de blocage : utilisés pour définir les systèmes de contrôle d'alarme anti-intrusion. Il ne peut être verrouillé que si le système est prêt à l'armement. Installé dans la porte qui est utilisée pour quitter la zone de protection
Dispositif d'armement de proximité : garantit une activation positive de la centrale d'alarme anti-intrusion. Verrou intelligent supplémentaire requis pour la classe de sécurité commerciale SG5 et SG6
Notes: Les serrures à clé
Les serrures à clé sont utilisées pour paramétrer des systèmes d'alarme intrusion dans les environnements peu risqués. Ils sont intégrés à la porte d'accès à zone de protection, en plus de la serrure existante. La porte est fermée lorsque le système d'alarme intrusion est en mode "activé", ce qui empêche les intrus de pénétrer dans la zone de protection. La serrure à clé est contrôlée par un demi-cylindre profilé classique.
Il n'y a pas de circuit de résistance dans la zone définie. Celui-ci doit être géré dans la boîte de distribution.
Une LED extérieure en mode "activé" ou "désactivé" est raccordée aux deux fils libres qui sont alors insérés dans la porte. La connexion de la serrure à clé est réalisée au moyen de 6 fils.
Les serrures de blocage
Une serrure de blocage s'utilise pour paramétrer des systèmes de contrôle d'alarme intrusion. Elle peut seulement être bloquée si le système ainsi que toutes ses fonctions sont prêts à être armés.
Elle est installée sur la porte utilisée pour sortir de la zone de protection.
Lorsque le système d'alarme intrusion est activé, la porte d'accès à la zone de protection est bloquée afin d'empêcher quiconque d'entrer.
Lorsqu'elle est reliée à une autre unité de commutation, la serrure de blocage peut être utilisée pour intimider les intrus. Dans ce cas, elle ne peut pas être débloquée tant que le système d'alarme intrusion est armé. Lorsque le système est activé, cela empêche les intrus de pénétrer dans la zone de protection en passant par d'autres portes.
Les serrures de blocage ont un insert à double bit pour lequel utiliser une carte de sécurité n'est pas nécessaire.
Un demi-cylindre profilé traditionnel peut être inséré dans la serrure de blocage. Cependant, il faut pouvoir régler le dispositif de verrouillage de retour de ce cylindre à 45° des deux côtés.
Les dispositifs d'armement de proximité
Utiliser un dispositif d'armement de proximité avec des éléments de verrouillage et des contacts de commutation de verrou de clé garantit l'activation effective de l'unité de contrôle de l'alarme intrusion.
Remarque: Un verrou intelligent supplémentaire est requis pour les propriétés commerciales de la classe de sécurité SG5 et SG6.

## Slide 38: La surveillance anti-effraction
Tenter d'arrêter un système d'alarme anti-intrusion ou d'entraver son fonctionnement doit conduire à une alarme de sabotage
Les câbles de l'installation doivent être surveillés
Si un système d'alarme intrusion est en mode "activé", une panne constatée dans le circuit de surveillance anti-effraction doit provoquer l'émission d'une alarme intrusion
Notes: La surveillance anti-effraction
La tentative d'arrêter tout ou partie d'un système d'alarme intrusion ou d'interférer avec son fonctionnement doit toujours conduire à émettre une alarme de sabotage.
C'est la raison pour laquelle les câbles et les éléments de l'installation sont surveillés.
Si un système d'alarme intrusion est en mode "activé", une panne constatée dans le circuit de surveillance anti-effraction doit provoquer l'émission d'une alarme intrusion.

## Slide 39: Groupes : Zones
Principe : basé sur un circuit qui est raccourci ou interrompu par les contacts d'alarme des détecteurs
L'unité de contrôle d'alarme intrusion enregistre ces courts-circuits ou ces coupures en réaliser des mesures de tension et de courant, et déclenche les mesures appropriées
circuits primaires: Câbles qui sont surveillés pour les courts-circuits et les interruptions
Circuits secondaires : Câbles non surveillés
Notes: Les groupes
Les zones
Une zone est fondamentalement constituée d'un circuit qui sera coupé ou déconnecté par les contacts d'alarme des détecteurs (lesquels sont activés lorsqu'une tentative de cambriolage est détectée). L'unité de contrôle d'alarme intrusion enregistre ces courts-circuits ou ces coupures en réaliser des mesures de tension et de courant, et déclenche les mesures appropriées. Les différents circuits de zone sont décrits ci-dessous. Pour l'unité de contrôle d'alarme intrusion, veuillez prendre les valeurs exactes de courant et de tension pour les diagrammes de résistance indiquées dans le paragraphe sur les caractéristiques techniques des instructions d'installation.
En matière de technologie de sécurité, nous distinguons les câbles non surveillés (circuits secondaires) des câbles dont on surveille les courts-circuits et les coupures (circuits primaires).

## Slide 40: Zones : Circuits secondaires
Circuits en boucle fermée : Si au moins un des contacts est ouvert, la circulation du courant est interrompue et entraîne l'envoi d'un signal.
Circuits en boucle ouverte : Si au moins un contact est fermé, il n'y a pas de passage de courant et entraîne l'envoi d'un signal.
Notes: Les circuits secondaires sont divisés entre les circuits fermés et les circuits en boucle ouverte.
Les circuits en boucle fermée sont fermés dans leur état habituel et ils sont traversés par un flux de courant.
circuits secondaires:
Illustration 24: Circuit en boucle fermée – flux de courant
Si au moins l'un des contacts est ouvert, le flux de courant est coupé, ce qui provoque l'envoi d'un signal.
Les circuits en boucle ouverte sont fermés dans leur état habituel et il n'y a pas de flux de courant.
Illustration 25 : Circuit en boucle ouverte – pas de flux de courant
Si au moins l'un des contacts est fermé, il n'y pas de flux de courant donc aucun signal n'est envoyé. Ces deux circuits sont relativement faciles à manipuler. C'est la raison pour laquelle l'on utilise des circuits primaires.

## Slide 41: Zones : Circuits primaires
Lors de leur fonctionnement habituel, un certain niveau de courant est défini
En cas de perturbation, il n'y a pas de flux de courant alors que le débit augmente significativement pour un court-circuit
Les deux situations aboutissent à l'envoi d'un signal
Notes: Circuit primaire:
Illustration 26 : circuit primaire - 1 contact fermé
Lors de leur fonctionnement habituel, un certain niveau de courant est défini. Si une perturbation se produit, il n'y aura aucun flux de courant tandis que si un court-circuit se produit, le flux de courant augmentera de manière significative. Les deux situations aboutissent à l'envoi d'un signal.

## Slide 42: les zones de sabotage
Avoir une résistance à l’EOL de 2,7 kΩ en tant que circuits principaux
Tous les contacts anti-effraction (contacts de logement) des détecteurs et les boîtiers de raccordement sont inclus dans la zone de sabotage
Une zone peut comprendre un maximum de 20 appareils
Notes: les zones de sabotage
Les zones de sabotage ont une résistance EOL de 2,7 kΩ, tout comme les circuits primaires. Tous les contacts anti-effraction (contacts de logement) des détecteurs et les boîtiers de raccordement sont inclus dans la zone de sabotage. Une zone peut comprendre un maximum de 20 appareils.
Illustration 27 : Zones de sabotage

## Slide 43: Les zones de verrouillage
Sont des circuits secondaires sans résistances EOL
Les contacts normalement ouverts de tous les contacts de la gâche sont inclus dans la zone
Lors de l'utilisation des éléments de verrouillage, l'état de l'élément doit être surveillé et inclus dans la zone
Notes: Verrouiller les zones
Les zones de verrouillage sont des circuits secondaires sans résistances EOL.
Illustration 28 : Zone de verrouillage
Le contact normalement ouvert de tous les contacts des gâches sont inclus dans la zone. Lorsque des éléments de verrouillage sont utilisés, il faut surveiller l'état de l'élément (ouvert ou fermé) et l'inclure dans la zone.

## Slide 44: Les zones activées
Implémenté avec une résistance à l'EOL de 2,7kΩ
Un court-circuit ou une interruption conduit au renforcement du système d'alarme anti-intrusion
Alternativement, une résistance de 560 Ω peut être ajoutée dans la série A court-circuit ou une perturbation conduit à une alarme de sabotage
Notes: Les zones activées
La zone définie peut être implémentée avec une résistance EOL de 2. kΩ comme avec les circuits primaires dans les systèmes d'alarme d'intrusion.
Un court-circuit ou une coupure de la zone activée entraîne le renforcement du système d'alarme intrusion.
Illustration 29 : Définir la zone
Alternativement, en plus de la résistance EOL de 2,7 kΩ, une résistance de 560 Ω peut être connectée en série. Le pontage de cette résistance de 560 Ω conduit à la désactivation du système d'alarme intrusion. Un court-circuit ou la perturbation de la zone extérieure activée entraîne l'émission d'une alarme de sabotage.
Illustration 30 : Définir la zone

## Slide 45: Les zones de panique
Implémenté avec une résistance à l’EOL de 2,7 kΩ
La perturbation d'une zone de panique entraîne toujours le déclenchement d'une alarme à distance
Notes: Les zones de panique
Les zones de panique sont conçues comme des circuits primaires avec une résistance EOL de 2,7 kΩ.
Illustration 31: Zone panique
La perturbation d'une zone de panique entraîne toujours le déclenchement d'une alarme à distance.

## Slide 46: Les signaux d'alarme locaux externes
Un court-circuit ou une perturbation des câbles d'alimentation des dispositifs de signalisation n'est pas surveillé.
Les circuits d'alarme pour les dispositifs externes de signalisation doivent être mis en œuvre avec une résistance EOL de 1 kΩ chacun
Un court-circuit ou une perturbation du circuit de l'alarme provoque l'émission d'une alarme de sabotage
Notes: Les signaux d'alarme locaux externes
Les câbles d'alimentation des appareils de signalisation ne sont pas surveillés au niveau des unités de contrôle d'alarme intrusion. Un court-circuit ou une coupure de ces câbles ne sera pas détecté.
Illustration 32: Signal d'alarme locale externe
Une autre possibilité est de relier le câble d'alimentation aux dispositifs de signalisation externes comme circuits primaires, dont on surveille les courts-circuits et les coupures.
Les circuits d'alarme des dispositifs de signalisation externes doivent être réalisés avec une résistance EOL de 1 kΩ chacun. Un court-circuit ou une perturbation du circuit de l'alarme provoque l'émission d'une alarme de sabotage.
Illustration 33 : Signal tampon – Résistance à l’EOL de 1 kΩ chacun

## Slide 47: Les signaux d'alarme locaux internes
Un court-circuit ou une rupture des câbles d'alimentation des appareils de signalisation ne sont pas surveillés
Notes: Les signaux d'alarme locaux internes
Les câbles d'alimentation des appareils de signalisation ne sont pas surveillés au niveau des unités de contrôle d'alarme intrusion. Un court-circuit ou une coupure de ces câbles ne sera pas détecté.
Illustration 34 : Signal d'alarme locale interne