Interfonctionnement

Association KNX

Table des matières

1	Introduction	5

2	Avantages de l'Interfonctionnement	5

3	Principes de l'Interfonctionnement de KNX	6

3.1	Introduction	6

3.2	Codage des types de points de données	7

3.2.1	Introduction	7

3.2.2	Principe Classes de types de points de données	7

3.2.3	Types Structurés	8

3.2.4	Types " Multi-états "	8

3.2.5	Types de Statut	10

4	Types communs de points de données KNX	11

4.1	Introduction	11

4.2	Données Booléennes	11

4.2.1	Général	11

4.2.2	Types de points de données B1	11

4.3	1 Bit avec contrôle de priorité	13

4.3.1	Général	13

4.3.2	Types de points de données B2	14

4.4	3 Bits avec Contrôle	15

4.4.1	Général	15

4.4.2	Point de donnée DPT_Control_Dimming	15

4.4.3	Point de donnée DPT_Control_Blinds	16

4.5	Jeu de Caractères	17

4.5.1	Général	17

4.5.2	Types de points de données Jeu de Caractères	17

4.6	8 Bits sans Signe	18

4.6.1	Général	18

4.6.2	Valeurs graduées	18

4.6.3	Valeurs non graduées	19

4.7	8 Bits avec Signe	19

4.7.1	Général	19

4.7.2	Types de points de données V8 - Valeur relative signée	19

4.8	2 Octets sans Signe	20

4.8.1	Général	20

4.8.2	2-octets de valeur de compteur non signée	20

4.9	2 Octets avec Signe	21

4.9.1	Général	21

4.9.2	Compteur de 2-octets signé	21

4.10	2 Octets Nombre à Virgule Flottante	22

4.10.1	Général	22

4.10.2	Types de points de données Valeur Flottante de 2 Bytes	23

4.10.3	Exemple	23

4.11	Temps	25

4.11.1	Général	25

4.11.2	Type de point de données Heure	25

4.12	Date	26

4.12.1	Général	26

4.12.2	Type de point de données Date	26

4.13	Date et Heure	26

4.13.1	Type de point de données Heure et Date	27

4.13.2	Commentaires	28

4.14	4 Octets sans Signe	30

4.14.1	Général	30

4.14.2	Types de point de données typeDatapoint Valeur Non Signée de 4 Octets	30

4.15	4 Octets avec Signe	30

4.15.1	Général	30

4.15.2	Types de point de données Valeur Signée de 4 Octets	30

4.16	4 Octets Nombre à Virgule Flottante	31

4.16.1	Général	31

4.16.2	Types de point de données Valeur Flottante de 4 Octets	31

4.17	Contrôle d'Accès	32

4.17.1	Général	32

4.17.2	Type de point de données  DPT_Access_Data	32

4.18	Chaîne de Caractères	33

4.18.1	Général	33

4.18.2	Exemple	33

4.19	Contrôle de Scène	33

4.19.1	Général	33

4.19.2	Type de Pointde données Numéro de Scène	33

4.19.3	Type de point de données DPT_SceneControl	34

4.20	Types courants de Points de données HVAC	34

4.20.1	Général	34

4.21	Types de points de données N8	34

5	Combinaison de DPT dans des dispositifs	36

5.1	Général	36

5.2	Bloc Fonctionnel - Actionneur de Gradation de Base	36

5.2.1	Général	36

5.2.2	Actionneur de Gradation de Base - Diagramme d'État	37

5.3	Bloc Fonctionnel - Actionneur de Store de Base	38

5.3.1	Général	38

5.3.2	Actionneur de Stores de Base - Diagramme d'État	39

# Introduction

Déjà sous le système prédécesseur de KNX, c'est-à-dire l'EIB, l'Association s'est non seulement occupée de la standardisation du protocole, mais a également établi des règles pour le codage des données utiles dans les télégrammes.

Sans standardisation de cet aspect, les appareils de différents fabricants seraient capables de parler KNX mais pourraient encore coder différemment les données utiles contenues dans la queue du télégramme, par exemple, le fabricant A coderait les températures sur 1 octet et un autre sur 3 octets.

Pour commencer, de tels objets de groupe ne pourraient pas être liés au moyen de l'ETS et deuxièmement, ces dispositifs ne se comprendraient pas entre eux.

Afin d'assurer l'interfonctionnement entre les fabricants et même les produits de différents domaines d'application, l'association KNX a donc établi des formats pour des fonctions communes comme la commutation, la gradation, la commande de stores, les valeurs entières et flottantes, le pourcentage, la date/heure, les modes HVAC, le contrôle de scène, ..... Ces formats sont appelés " Types de données normalisés KNX ".

Les types de données les plus courants ont également été normalisés au niveau européen et intégrés dans la série EN 50090 en tant que partie 3-3.

S'il existe un format standardisé pour une certaine fonction, pour la certification le fabricant de KNX est obligé d'utiliser ce format. La conformité au format est également vérifiée pendant les tests d'interfonctionnement KNX effectués par des laboratoires d'essais accrédités par KNX.

# Avantages de l'Interfonctionnement

Les avantages du Home and Building Control ne deviennent vraiment visibles que lorsque les appareils de différents fabricants et domaines d'application interagissent :

Le détecteur de présence fait partie du système d'alarme la nuit ;

Le thermostat d'ambiance du Fabricant A règle la position des vannes du Fabricant B ;

Le bouton " Tout éteint " du fabricant A éteint les lumières, commandées par les actionneurs de commutation du Fabricant B, C, D, ..... ;

Le Planificateur du Fabricant A assure la simulation de présence, contrôlant ainsi les stores du Fabricant B

Il va sans dire qu'il s'agit d'un avantage énorme pour les utilisateurs finaux. Lorsqu'une ligne de produits A est défectueuse mais que le Fabricant A a abandonné sa ligne de produits, l'utilisateur final peut trouver un produit de remplacement chez le Fabricant B.

Un système avec un véritable interfonctionnement attire également les fabricants de produits de niche, car un seul fabricant ne peut tout simplement pas offrir toutes les solutions HBES possibles, du Chauffage, de la Ventilation et de la Climatisation en passant par la gestion des charges, etc.

Cela renforce à son tour le marché OEM : ce que le fabricant A ne produit pas lui-même, il peut facilement le trouver chez un autre fabricant HBES et compléter son offre en renommant les produits qu'il achète au fabricant A.

Les solutions de passerelle entre KNX et des systèmes propriétaires ou d'autres systèmes standardisés (par exemple DALI, BACnet, ...) sont plus faciles à développer, car l'encodage propriétaire peut être facilement mappé aux formats de données KNX courants comme décrit dans la norme KNX.

Enfin et surtout, il aurait été impossible pour KNX d'établir l'infrastructure du marché commun qui existe aujourd'hui :

le fait que tous les produits de tous les fabricants peuvent être reliés à une installation de travail est la pierre angulaire de l'approche KNX one configuration tool (ETS).

Il aurait été impossible d'établir le programme commun de formation pour la formation des personnes intéressées à utiliser la technologie KNX dans des projets domestiques ou commerciaux. Le programme de formation des cours de base, avancés et de tuteur est standardisé dans le monde entier. En revanche, les fabricants de systèmes propriétaires doivent établir individuellement leurs propres programmes de formation et les utilisateurs de ce matériel doivent suivre plusieurs cours s'ils souhaitent combiner le matériel de plusieurs fabricants dans une installation.

# Principes de l'Interfonctionnement de KNX

## Introduction

Pour les appareils KNX qui sont programmés avec l'ETS, KNX exige qu'au moins les objets de groupe soient codés selon les types de données standardisés KNX. L'encodage des paramètres décrits dans les descriptions des données produit peut être spécifique au fabricant.

Pour certains types d'appareils (par ex. gradation, commande de stores ou commutation avec priorité), il est toutefois nécessaire que les actionneurs affichent un certain comportement lors de l'envoi de données aux objets de groupe disponibles. Dans ce cas, la spécification des blocs fonctionnels devient nécessaire et doit être respectée pendant la certification du produit KNX.

Les blocs fonctionnels regroupent un certain nombre d'entrées, de sorties et de paramètres. Pour cette combinaison, une description précise de la fonction est fournie.

| Entrées |  | Le bloc fonctionnel Nom |  |  |  | Sorties |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DPT I1 |  |  |  | DPT O1 |  |
| Description I1 | --------- | I1 |  | O1 | --------- | Description O1 |
|  | DPT I2 |  |  |  |  |  |
| Description I2 | --------- | I2 |  |  |  |  |
| Paramètres |  |  |  |  |  |  |
|  | DPT P1 |  |  |  |  |  |
|  | --------- | P1 |  |  |  |  |

Une définition claire de la description de chaque canal de l'appareil sous la forme de blocs fonctionnels est nécessaire, en particulier lorsque les appareils prennent en charge l'installation facile.

## Codage des types de points de données

### Introduction

Un objet de groupe est considéré comme un certain type de points de données. Les paramètres peuvent également être considérés comme des points de données.

Le type de points de données est déterminé par les quatre éléments suivants

- Format :	De quels champs est composé le type de points de données ? Chaque champ peut être composé d'un ou plusieurs bits.

- Codage :	Comment les données sont-elles codées ?

- Plage de valeurs :	Y a-t-il des limites à la fourchette de valeurs ? Il peut y avoir des valeurs minimales et maximales ou des valeurs valides différentes pour chaque champ ou des listes de valeurs valides.

- Unité :	Quelles sont les unités des données des zones individuelles ?

### Principe Classes de types de points de données

#### Introduction

Cinq classes peuvent être distinguées en fonction de leur structure interne. De plus amples explications sont données dans les paragraphes suivants.

#### Types Simples

Exemples de types simples : valeurs booléennes, valeurs numériques pures.

#### Types Énumérés

Les énumérations sont utilisées pour des points de données avec un nombre clairement limité de valeurs et sans ordre hiérarchique précis. Si un point de données utilise un type de données énuméré, tous les états possibles doivent être décrits. Si des valeurs non valides / indéfinies sont envoyées, aucun dysfonctionnement ne peut survenir.

En voici des exemples : Commutation entre les modes de fonctionnement " Confort ", " Veille ", " Nuit ",.... dans les thermostats d'ambiance.

### Types Structurés

Les types de points de données structurés se composent de plusieurs parties qui sont combinées dans un de point de données. Seuls les champs qui ne peuvent pas être interprétés de manière significative peuvent être combinés à un type de point de données structuré.

En voici des exemples : Graduation relatif de KNX (3.007 DPT_Control_Dimming)

### Types " Multi-états "

Les types de points de données à états multiples sont destinés à transmettre des données

dont les valeurs codables suivent une séquence hiérarchique et

dont toutes les valeurs codables sont significatives

Exemples : un contrôleur de ventilateur (moteur) peut entraîner le ventilateur de l'arrêt sur 5 positions jusqu'à une vitesse maximale.

#### Définition

Pour pouvoir couvrir tous les cas où les émetteurs et les récepteurs fonctionnent avec de nombreux pas différents, ils convertissent tous les deux leurs pas dans une plage comprise entre 0 et 255.

Ce qui suit s'applique à l'expéditeur :

Cette valeur est arrondie à l'unité supérieure ou inférieure et envoyée sous forme d'octet sans signe.

Ce qui suit s'applique au récepteur :

Exemple : Un émetteur à 3 niveaux (NS=3) commande un récepteur à 5 niveaux (NR=5).
L'étape 2 (S x=2) de l'expéditeur est donc transmise comme = 170. Le récepteur l'interprète et passe au niveau 3.

Ces types de points de données ne peuvent être utilisés que si

les états ont une séquence clairement définie,

aucune conversion linéaire exacte des pas entre émetteur et récepteur n'est nécessaire

### Types de Statut

Les types de points de données pour la transmission des informations d'état doivent répondre à deux objectifs :

- Un appareil doit pouvoir signaler son mode de fonctionnement à d'autres appareils.

- Un appareil doit pouvoir être commuté sur un mode de fonctionnement spécifique.

Pour ce faire, d'autres bits sont envoyés comme masque en plus des informations d'état actuelles. Le masque détermine si les données des champs d'état doivent être utilisées comme commandes valides ou uniquement à titre d'information.

Ces types de points de données sont principalement utilisés dans le domaine de la technique de chauffage.

# Types communs de points de données KNX

## Introduction

Cette section énumère quelques types courants de points de données KNX.

Tous les types de points de données ont une identification unique composée de deux chiffres. Le premier chiffre indique le format et l'encodage. Le deuxième chiffre représente la plage de valeurs et l'unité.

Au cours du développement technique, les membres de KNX peuvent soumettre des suggestions pour de nouveaux types de points de données à l'Association KNX. De nouveaux types de points de données sont également élaborés par le groupe de travail KNX responsable « WGI » (Working Group Interworking) lors de l'élaboration de nouvelles descriptions d'application et des blocs fonctionnels standardisés KNX correspondants.

Les objets de groupe conformes aux types DPT d'une taille de 6 bits ou moins n'utilisent que les bits qui suivent directement l'APCI (les bits non utilisés sont mis à zéro) dans le télégramme KNX. Tout groupe d'objets conformes aux DPT dont la taille est supérieure à 6 bits donnera lieu à des télégrammes, où les 6 bits qui suivent l'APCI sont mis à zéro et les données utiles sont capitonnées après ces bits non utilisés.

## Données Booléennes

### Général

DPT ID 1.xxx est utilisé pour toutes les applications possibles dans lesquelles deux valeurs différentes doivent être définies ou envoyées.

### Types de points de données B1

| Format : |  | 1 bit : B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |
| encodage |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamme : |  | b = {0,1} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité : |  | Aucun. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resol. : |  | (pas applicable) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de points de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : | Nom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Codage : b |  |  |  |  |  |
| 1.001 | DPT_Switch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = Arrêt 1 = En marche |  |  |  |  |  |
| 1.002 | DPT_Bool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = Faux 1 = Vrai |  |  |  |  |  |
| 1.003 | DPT_Enable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = Désactivé 1 = Activé |  |  |  |  |  |
| 1.004 | DPT_Ramp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = Pas de rampe 1 = Rampe |  |  |  |  |  |
| 1.005 | DPT_Alarm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = Pas d'alarme 1 = Alarme |  |  |  |  |  |
| 1.006 | DPT_BinaryValue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = Faible 1 = Élevé |  |  |  |  |  |
| 1.007 | DPT_Step |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = Diminution 1 = Augmentation |  |  |  |  |  |
| 1.008 | DPT_UpDown |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = Haut 1 = Bas |  |  |  |  |  |
| 1.009 | DPT_OpenClose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = Ouvert 1 = Fermé |  |  |  |  |  |
| 1.010 | DPT_Start |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = Arrêt 1 = En marche |  |  |  |  |  |
| 1.011 | DPT_State |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = Inactif 1 = Actif |  |  |  |  |  |
| 1.012 | DPT_Invert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = Non inversé 1 = Inversé |  |  |  |  |  |
| 1.013 | DPT_DimSendStyle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = Marche/arrêt 1 = Cycliquement |  |  |  |  |  |
| 1.014 | DPT_InputSource |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = Fixé 1 = Calculé |  |  |  |  |  |
| 1.015 | DPT_Reset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = pas d'action (dummy) 1 = commande de réinitialisation (trigger) |  |  |  |  |  |
| 1.016 | DPT_Ack |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = pas d'action (dummy) 1 = commande d'acquittement (trigger), par ex. pour l'alarme |  |  |  |  |  |
| 1.017 | DPT_Trigger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0, 1 = trigger |  |  |  |  |  |
| 1.018 | DPT_Occupancy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = inoccupé 1 = occupé |  |  |  |  |  |
| 1.019 | DPT_Window_Door |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = fermé 1 = ouvert |  |  |  |  |  |
| 1.021 | DPT_LogicalFunction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = fonction logique OR 1 = fonction logique AND |  |  |  |  |  |
| 1.022 | DPT_Scene_AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = scène A 1 = scène B |  |  |  |  |  |
| 1.023 | DPT_ShutterBlinds_Mode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = déplacement uniquement vers le Haut/Bas (stores) 1 = déplacement vers le haut/bas + mode StepStop (aveugle) |  |  |  |  |  |

## 1 Bit avec contrôle de priorité

### Général

Ces types de points de données sont destinés aux applications offrant un contrôle prioritaire qui a priorité sur le fonctionnement normal (manuel). En d'autres termes, si un actionneur est commuté via son point de données prioritaire, la commutation via ses objets de groupe DPT 1.xxx habituels est désactivée.

La commutation avec priorité est assurée par des types de points de données à 2 bits.

L'interaction entre les points de données 2 et 1 bit fonctionne selon le diagramme ci-dessous.

### Types de points de données B2

| Format : | 2 bits : B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  |  |  |  |  |  |  | c | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| encodage |  |  |  |  |  |  |  | B | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamme : | c = {0,1} v = {0,1} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité : | Aucun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resol. : | (pas applicable) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de points de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : | Nom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Encodage : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = aucun contrôle 1 = contrôle |  |  |  |  |  |  |  | Selon le Type 1.xxx |  |  |
| 2.001 | DPT_Switch_Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.002 | DPT_Bool_Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c | v |  |  |  |  |  |  |
| 2.003 | DPT_Enable_Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Aucun contrôle |  |  |  |  |
| 2.004 | DPT_Ramp_Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  | Aucun contrôle |  |  |  |  |
| 2.005 | DPT_Alarm_Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  | Contrôle. Valeur de fonction 0 |  |  |  |  |
| 2.006 | DPT_BinaryValue_Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Contrôle. Valeur de fonction 1 |  |  |  |  |
| 2.007 | DPT_Step_Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.008 | DPT_Direction1_Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.009 | DPT_Direction2_Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.010 | DPT_Start_Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.011 | DPT_State_Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.012 | DPT_Invert_Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3 Bits avec Contrôle

### Général

Ces types de points de données sont entre autres utilisés pour réaliser la variation relative ou le déplacement de stores par rapport à une certaine position de départ.

### Point de donnée DPT_Control_Dimming

| Format : | 4 bits : B1U3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  |  |  |  |  | c | StepCode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| encodage |  |  |  |  |  | B | U | U | U |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamme : | c = {0,1} StepCode = [000b…111b] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité : | Aucun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resol. : | (pas applicable) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de points de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : | Nom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.007 | DPT_Control_Dimming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Champs de données | Description | Encodage |
| --- | --- | --- |
| c | Augmenter ou diminuer la luminosité. | Voir 1.007 0 = Diminution 1 = Augmentation |
| StepCode | Le nombre d'intervalles dans lesquels la plage de 0 % ... 100 % est subdivisée, ou l'indication de rupture. | - 001b…111b : Etape Nombre d'intervalles = 2^(stepcode-1) - 000b : Pause |

### Point de donnée DPT_Control_Blinds

| Format : | 4 bits : B1U3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  |  |  |  |  | c | StepCode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| encodage |  |  |  |  |  | B | U | U | U |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamme : | c = {0,1} StepCode = [000b…111b] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité : | aucun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resol. : | (pas applicable) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de points de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : | Nom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.008 | DPT_Control_Blinds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Champs de données | Description | Encodage |
| --- | --- | --- |
| c | Monter ou descendre. | Voir 1.008 0 = Haut 1 = Bas |
| StepCode | Le nombre d'intervalles dans lesquels la plage de 0 % ... 100 % est subdivisée, ou l'indication de rupture. | - 001b…111b : Etape Nombre d'intervalles = 2^(stepcode-1) - 000b : Pause |

- Ce DPT peut être utilisé aussi bien pour le positionnement relatif des positions verticales des stores que pour le positionnement relatif de l'angle des lamelles.

## Jeu de Caractères

### Général

DPT 4.xxx est défini pour la transmission de caractères (texte) individuels. L'encodage envoyé sur le bus correspond aux coordonnées d'une table de consultation, contenant les différents caractères.

### Types de points de données Jeu de Caractères

| Format |  | 8 bits |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | AAAAAAAA |  |  |  |
| Encodage |  | Voir ci-dessous |  |  |  |
| Gamme |  | Voir ci-dessous |  |  |  |
| Unité |  | - |  |  |  |
| Types de points de données |  |  |  |  |  |
| ID : | Nom : |  |  | Gamme : | Encodage : |
| 4.001 | DPT_Char_ASCII |  |  | [0…127] | Voir ci-dessous. Le bit le plus significatif doit toujours être 0 |
| 4.002 | DPT_Char_8859_1 |  |  | [0…255] | Voir ci-dessous |
| Encodage : |  |  |  |  |  |
| 4.001 | DPT_Char_ASCII |  |  | AAAA; AAAA; LSN = Grignotage le Moins Important. MSN; LSN; MSN = Grignotage le Plus Important. MSN; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; A; B; C; D; E; F. LSN. 0; NUL; DLE; 0; @; P; `; p; °; À; Ð; à; ð. 1; SOH; DC1; !; 1; A; Q; a; q; ¡; ±; Á; Ñ; á; ñ. 2; STX; DC2; “; 2; B; R; b; r; ¢; ²; Â; Ò; â; ò. 3; ETX; DC3; #; 3; C; S; c; s; £; ³; Ã; Ó; ã; ó. 4; EOT; DC4; $; 4; D; T; d; t; ¤; ´; Ä; Ô; ä; ô. 5; ENQ; NAK; %; 5; E; U; e; u; ¥; µ; Å; Õ; å; õ. 6; ACK; SYN; &; 6; F; V; f; v; ¦¯; ¶; Æ; Ö; æ; ö. 7; BEL; ETB; ‘; 7; G; W; g; w; §; ·; Ç; ×; ç; ÷. 8; BS; CAN; (; 8; H; X; h; x; ¨; ¸; È; Ø; è; ø. 9; HT; EM; ); 9; I; Y; i; y; ©; ¹; É; Ù; é; ù. A; LF; SUB; *; :; J; Z; j; z; ª; º; Ê; Ú; ê; ú. B; VT; ESC; +; ;; K; [; k; {; «; »; Ë; Û; ë; û. C; FF; FS; ,; <; L; \; l; ¦; ¬; ¼; Ì; Ü; ì; ü. D; CR; GS; -; =; M; ]; m; }; ­; ½; Í; Ý; í; ý. E; SO; RS; .; >; N; ^; n; ~; ®; ¾; Î; Þ; î; þ. F; SI; US; /; ?; O; o; ¯; ¿; Ï; ß; ï; ÿ. |
| 4.002 | DPT_Char_8859_1 |  |  |  |  |

## 8 Bits sans Signe

### Général

DPT 5.xxx est défini pour transmettre des valeurs non signées jusqu'à 255.

### Valeurs graduées

| Format : |  | 8 bits : U8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  |  | Valeur Non Signée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encodage |  |  | U | U | U | U | U | U | U | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encodage : |  | code binaire msb lsb. U; U; U; U; U; U; U; U. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; = portée min. /désactivé. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; = valeur " faible ". 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; = portée max.. |
| Gamme : |  | U = [0…255] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de points de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : | Nom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gamme : | Unité : |  |  | Resol. : |  |  |  |
| 5.001 | DPT_Scaling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0…100] | % |  |  | 0,4 % |  |  |  |
| 5.003 | DPT_Angle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0…360] | ° |  |  | 1,4° |  |  |  |
| 5.004 | DPT_Percent_U8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0…255] | % |  |  | 1 % |  |  |  |

Exemples

| Type de point de données | Valeur Codée |  |  | Résolution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 % | 100 % | 255 % |  |
| 5.001 | 80h | FFh | Hors de portée de l'encodage. | 0,4 % |
| 5.004 | 32h | 64h | FFh | 1 % |

### Valeurs non graduées

| Format : | 8 bits : U8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  | Valeur Non Signée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encodage |  | U | U | U | U | U | U | U | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encodage : | code binaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamme : | ValeurNonSignée = [0…255] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de points de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : | Nom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gamme : |  | Unité : |  |  | Resol. : |  |
| 5.010 | DPT_Value_1_Ucount |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0…255] |  | impulsions de compteur |  |  | 1 impulsion de compteur |  |

## 8 Bits avec Signe

### Général

DPT 6.xxx est défini pour transmettre des valeurs de -128 à +127.

Les nombres négatifs sont représentés comme un complément à deux. Pour ce faire, la représentation binaire du nombre positif est inversée et 1 est ajouté.

### Types de points de données V8 - Valeur relative signée

| Format : | 8 bits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  | ValeurRel Signée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| encodage |  | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encodage : | Notation du complément de deux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamme : | -128 … 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de points de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : | Nom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gamme : |  |  |  | Unité : |  |  | Résolution |  |
| 6.001 | DPT_Percent_V8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -128 % … 127 % |  |  |  | % |  |  | 1 % |  |
| 6.010 | DPT_Value_1_Count |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -128 … 127 |  |  |  | impulsions de compteur |  |  | 1 impulsion de compteur |  |

## 2 Octets sans Signe

### Général

DPT 7.xxx est défini pour la transmission de valeurs jusqu'à 65535.

### 2-octets de valeur de compteur non signée

| Format : |  | 2 octets : U16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr |  |  | 2 MSB |  | 1 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  |  | ValeurNonSignée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| encodage |  |  | UUUUUUUU |  | UUUUUUUU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encodage : |  | Valeur binaire codée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamme : |  | ValeurNonSignée = [0…65535] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de points de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : | Nom : |  |  |  |  | Gamme : |  |  |  |  | Unité : |  | Resol. : |
| 7.001 | DPT_Value_2_Ucount |  |  |  |  | [0…65 535] |  |  |  |  | impulsions |  | 1 impulsion |

| Format : |  | 2 octets : U16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr |  |  | 2 MSB |  | 1 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  |  | PériodedeTemps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| encodage |  |  | UUUUUUUU |  | UUUUUUUU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encodage : |  | Valeur binaire codée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamme : |  | ValeurNonSignée = [0…65535] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de points de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : | Nom : |  |  |  |  | Gamme : |  |  |  |  |  | Unité : | Resol. : |
| 7.002 | DPT_TimePeriodMsec |  |  |  |  | 0 ms … 65535 ms |  |  |  |  |  | ms | 1 ms |
| 7.003 | DPT_TimePeriod10Msec |  |  |  |  | 0 s … 655,35 s |  |  |  |  |  | ms | 10 ms |
| 7.004 | DPT_TimePeriod100Msec |  |  |  |  | 0 s … 6 553,5 s |  |  |  |  |  | ms | 100 ms |
| 7.005 | DPT_TimePeriodSec |  |  |  |  | 0 s … 65 535 s (≅ 18,2 heures) |  |  |  |  |  | S | 1 s |
| 7,006 | DPT_TimePeriodMin |  |  |  |  | 0 min … 65 535 min (≅ 45,5 jours) |  |  |  |  |  | min | 1 min |
| 7.007 | DPT_TimePeriodHrs |  |  |  |  | 0h … 65 535 h (≅ 7,4 années) |  |  |  |  |  | h | 1 h |

## 2 Octets avec Signe

### Général

DPT 8.xxx est défini pour transmettre des valeurs de -32768 à +32767. Comme pour 1 octet avec signe, les valeurs négatives sont transférées comme complément à deux.

### Compteur de 2-octets signé

| Format : |  | 2 octets : V16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr |  |  | 2 MSB |  | 1 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  |  | ValeurSignée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| encodage |  |  | VVVVVVVV |  | VVVVVVVV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encodage : |  | Notation du complément de deux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamme : |  | ValeurSignée = [-32 768 … 32 768] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de points de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : | Nom : |  |  |  |  | Gamme : |  |  |  |  | Unité : |  | Resol. : |
| 8.001 | DPT_Value_2_Count |  |  |  |  | [-32 768 … 32 767] a) |  |  |  |  | impulsions |  | 1 impulsion |
| 8.010 | DPT_Percent_V16 |  |  |  |  | -327,68 % ... 327,67 %b) |  |  |  |  | % |  | 0,01 % |
| a) Uniquement pour DPT_Value_2_Ucount, la valeur 7FFFFFh peut être utilisée pour indiquer des données invalides. b) Pour DPT_Percent_, la valeur 7FFFFFh doit être utilisée pour indiquer des données invalides. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2 Octets Nombre à Virgule Flottante

### Général

DPT 9.xxx est défini pour la transmission de valeurs en virgule flottante. Divers types de points de données ont été définis pour différentes variables physiques.

Tous les types de points de données n'utilisent pas la plage de valeurs maximale. Les dispositifs doivent ignorer les valeurs invalides ou non définies.

La valeur à transférer est codée dans la mantisse. Si la valeur multipliée par 100 (en raison de la résolution de 0,01) n'est pas comprise entre -2048 et +2047, la mantisse doit être divisée par un facteur qui constitue l'exposant. Le bit de signe indique si la valeur est négative (S bit = 1) ou positive (S bit = 0). En cas de valeurs négatives, la mantisse doit en outre être le complément des deux de la valeur positive correspondante.

### Types de points de données Valeur Flottante de 2 Bytes

| Format : |  | 2 octets : F16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr |  |  | 2 MSB |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  |  | ValeurFlottante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| encodage |  |  | M | E | E | E | E | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |  |  |  |  |  |  |  |
| Encodage : |  | ValeurFlottante = (0,01*M)*2(E) E = [0 … 15] M = [-2 048 … 2 047], la notation du complément de deux Pour tous les types Datapoint 9.xxx, la valeur codée 7FFFFFh doit toujours être utilisée pour indiquer des données invalides. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamme : |  | [-671 088,64 … 670 760,96] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de points de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : | Nom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gamme : |  |  |  |  |  |  |  | Unité : |  | Resol. : |
| 9.001 | DPT_Value_Temp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -273 °C … 670 760 °C |  |  |  |  |  |  |  | °C |  | 1 °C |
| 9.002 | DPT_Value_Tempd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -670 760 K … 670 760 K |  |  |  |  |  |  |  | K |  | 1 K |
| 9.003 | DPT_Value_Tempa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -670 760 K/h … 670 760 K/h |  |  |  |  |  |  |  | K/h |  | 1 K/h |
| 9.004 | DPT_Value_Lux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 Lux … 670 760 Lux |  |  |  |  |  |  |  | Lux |  | 1 Lux |
| 9.005 | DPT_Value_Wsp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 m/s … 670 760 m/s |  |  |  |  |  |  |  | m/s |  | 1 m/s |
| 9.006 | DPT_Value_Pres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 Pa … 670 760 Pa |  |  |  |  |  |  |  | Pa |  | 1 Pa |
| 9.007 | DPT_Value_Humidity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 % … 670 760 % |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 1 % |
| 9.008 | DPT_Value_AirQuality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ppm … 670 760 ppm |  |  |  |  |  |  |  | ppm |  | 1 ppm |
| 9.010 | DPT_Value_Time1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -670 760 s … 670 760 s |  |  |  |  |  |  |  | s |  | 1 s |
| 9.011 | DPT_Value_Time2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -670 760 ms … 670 760 ms |  |  |  |  |  |  |  | ms |  | 1 ms |
| 9.020 | DPT_Value_Volt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -670 760 mV… 670 760 mV |  |  |  |  |  |  |  | mV |  | 1 mV |
| 9.021 | DPT_Value_Curr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -670 760 mA … 670 760 mA |  |  |  |  |  |  |  | mA |  | 1 mA |
| 9.022 | DPT_PowerDensity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -670 760 W/m2 … 670 760 W/m2 |  |  |  |  |  |  |  | W/m2 |  | 1 W/m2 |
| 9.023 | DPT_KelvinPerPercent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -670 760 K/% … 670 760 K/% |  |  |  |  |  |  |  | K/% |  | 1 K/% |
| 9.024 | DPT_Power |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -670 760 kW … 670 760 kW |  |  |  |  |  |  |  | kW |  | 1 kW |
| 9.025 | DPT_Value_Volume_Flow |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -670 760 l/h … 670 760 l/h |  |  |  |  |  |  |  | l/h |  | 1 l/h |
| 9.026 | DPT_Rain_Amount |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -670 088,64 l/m² … 670 760,96 l/m² |  |  |  |  |  |  |  | l/m² |  | 0,01 l/m² |
| 9.027 | DPT_Value_Temp_F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -459,6 °F à 670 760,96 °F |  |  |  |  |  |  |  | °F |  | 0,01 °F |
| 9.028 | DPT_Value_Wsp_kmh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 km/h … 670 760,96 km/h |  |  |  |  |  |  |  | km/h |  | 0,01 km/h |

### Exemple

Une valeur de température de - 30 degrés C peut être calculée selon DPT 9.001 comme suit :

Étape 1 : Calculer la mantisse

En raison de la résolution de 0,01, la valeur à coder doit être multipliée par 100 :

30 x 100 = 3000

Étape 2 : Vérifier si un exposant est nécessaire

Mantissa est de 11 bits, la plage est de + 2047 à -2048.

3000 est plus grand, un exposant est donc nécessaire.

Quel exposant ? 21 = 2 est suffisant car 3000 : 2 = 1500, et ce nombre peut être codé dans la mantisse.

Étape 3 : Coder la mantisse :

| Valeur : | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre : | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Si le nombre est négatif, créez un complément à deux !

Valeur de sortie :	101 1101 1100

Inverser :		010 0010 0011

+1		                      1

-------------------------------------------------

010 0010 0100

Étape 4 : Signe de code et exposant

Le nombre est négatif, donc le bit S = 1

Exposant = 1, codé en quatre bits = 0001

Étape 5 : Résultat final

-30 = 1   0001   010 0010 0100

## Temps

### Général

DPT 10.001 est défini pour la transmission de l'heure du jour (par ex. cycliquement par une horloge système).

### Type de point de données Heure

| Format : |  | 3 octets : N3U5r2U6r2U6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr. |  |  | 3 MSB |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  |  | Jour |  |  | Heure |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Minutes |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Secondes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encodage |  |  | N | N | N | U | U | U | U | U |  | r | r | U | U | U | U |  | U | U |  | r | r | U | U | U | U | U | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encodage : |  | code binaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de Points de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : | Nom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Champs : |  |  |  |  |  | Encodage : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gamme : |  |  |  |  |  |  |  | Unité : |  |  |  |  |  |  | Resol. : |  |  |  |  |
| 10.001 | DPT_TimeOfDay |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jour |  |  |  |  |  | 1 = Lundi … 7 = Dimanche 0 = pas de jour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0…7] |  |  |  |  |  |  |  | aucun |  |  |  |  |  |  | aucun |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Heure |  |  |  |  |  | code binaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0…23] |  |  |  |  |  |  |  | heures |  |  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minutes |  |  |  |  |  | code binaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0…59] |  |  |  |  |  |  |  | minutes |  |  |  |  |  |  | min |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondes |  |  |  |  |  | code binaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0…59] |  |  |  |  |  |  |  | secondes |  |  |  |  |  |  | s |  |  |  |  |

## Date

### Général

DPT 11.001 est défini pour transmettre la date du jour (par ex. cycliquement par une horloge système). Veuillez noter que le jour de la semaine n'est pas transmis en DPT 11.001.

Il est à noter que les valeurs doivent être interprétées comme suit par un récepteur :

La date de l'année  90 signifie l'année du 20e siècle.

La date de l'année < 90 signifie l'année du 21e siècle (ce siècle).

Le codage couvre donc les années entre 1990 et 2089.

Exemple :

YYYYYYY = 99d égale à 1999

YYYYYYY = 0d égale à 2000

YYYYYYY = 4d égale à 2004

### Type de point de données Date

| Format : | 3 octets : r3U5r4U4r1U7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr. |  | 3 MSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  | 0 | 0 | 0 | Jour |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Mois |  |  |  |  | 0 | Année |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encodage |  | r | r | r | U | U | U | U |  | U |  | r | r | r | r | U | U | U | U |  | r | U | U | U | U | U |  | U | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encodage : | Toutes les valeurs sont codées en binaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de Points de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : | Nom : |  |  |  |  |  |  |  | Champs : |  |  |  |  |  |  |  | Gamme : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unité : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Resol. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.001 | DPT_Date |  |  |  |  |  |  |  | Jour |  |  |  |  |  |  |  | [1…31] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jour du mois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 jour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mois |  |  |  |  |  |  |  | [1…12] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 mois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Année |  |  |  |  |  |  |  | [0…99] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Année |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 année |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Date et Heure

DPT 19.001 est défini pour transmettre la date et l'heure du jour.
Le type de point de données combine et étend le DPT_TimeOfDay (10.001) et le DPT_Date (11.001) et a une taille de 8 bytes.

Dans ce type de point de données, l'année est codée comme un byte non signé et calculée comme un décalage à l'année 1900. La période comprise entre 1900 et 2155 est donc couverte par ce type de point de données.

### Type de point de données Heure et Date

| Format : |  | 8 octets : U8[r4U4][r3U5][U3U5][r2U6][r2U6]B16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr. |  | 8 MSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  | Année |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Mois |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JourDuMois |  |  |  |  |  |  | JourDeLaSemaine |  |  |  | HeureDuJour |  |  |  |  |  |
| Encodage |  | U | U |  | U | U | U | U | U |  | U |  | r | r | r | r | U | U | U | U |  | r | r | r | U | U | U | U |  | U |  | U | U |  | U | U | U | U | U | U |  |
| octet nr. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  | 0 | 0 |  | Minutes |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Secondes |  |  |  |  |  |  | F | WD | NWD | NY | ND | NDoW | NT |  | SUTI |  | CLQ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Encodage |  | r | r |  | U | U | U | U | U |  | U |  | r | r | U | U | U | U | U | U |  | B | B | B | B | B | B | B |  | B |  | B | r |  | r | r | r | r | r | r |  |
| Types de points de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : | Nom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.001 | DPT_DateTime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Champs |  |  |  | Description |  |  |  |  |  | Encodage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gamme |  |  |  |  | Unité |  |  |  | Resol. : |  |  |  |
| Année |  |  |  | Année |  |  |  |  |  | Valeur encodée en binaire, contrebalancé 1900 0 = 1900 255 = 2155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0…255] |  |  |  |  | année |  |  |  | 1 année |  |  |  |
| Mois |  |  |  | Mois |  |  |  |  |  | Valeur codée en binaire 1 = Janvier … 12 = Décembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [1…12] |  |  |  |  | Mois |  |  |  | 1 mois |  |  |  |
| JourDuMois |  |  |  | D |  |  |  |  |  | Valeur codée en binaire 1 = 1er jour 31 = 31eme jour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [1…31] |  |  |  |  | aucun |  |  |  | aucun |  |  |  |
| JourDeLaSemaine |  |  |  | Jour de la semaine |  |  |  |  |  | Valeur codée en binaire 0 = n'importe quel jour 1 = Lundi … 7 = Dimanche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0…7] |  |  |  |  | aucun |  |  |  | aucun |  |  |  |
| HeureDuJour |  |  |  | Heure du jour |  |  |  |  |  | Valeur binaire encodée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0…24] |  |  |  |  | h |  |  |  | 1 h |  |  |  |
| Minutes |  |  |  | Minutes |  |  |  |  |  | Valeur binaire encodée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0…59] |  |  |  |  | min |  |  |  | 1 min |  |  |  |
| Secondes |  |  |  | Secondes |  |  |  |  |  | Valeur binaire encodée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0…59] |  |  |  |  | s |  |  |  | 1 s |  |  |  |
| F |  |  |  | Défaut |  |  |  |  |  | 0 = Normal (Sans défaut) 1 = Défaut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0,1} |  |  |  |  | aucun |  |  |  | aucun |  |  |  |
| WD |  |  |  | Jour Ouvrable |  |  |  |  |  | 0 = Jour bancaire (Pas de jour ouvrable) 1 = Jour ouvrable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0,1} |  |  |  |  | aucun |  |  |  | aucun |  |  |  |
| NWD |  |  |  | Non WD |  |  |  |  |  | 0 = Champ WD valide 1 = Champ WD non valide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0,1} |  |  |  |  | aucun |  |  |  | aucun |  |  |  |
| NY |  |  |  | Pas d'Année |  |  |  |  |  | 0 = Champ Année valide 1 = Champ Année non valide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0,1} |  |  |  |  | aucun |  |  |  | aucun |  |  |  |
| ND |  |  |  | Pas de Date |  |  |  |  |  | 0 = Champs Mois et Jour du Mois valide 1 = Champs Mois et Jour du Mois non valide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0,1} |  |  |  |  | aucun |  |  |  | aucun |  |  |  |
| NDOW |  |  |  | Pas de Jour de la Semaine |  |  |  |  |  | 0 = Champ Jour de la semaine valide 1 = Champ Jour de la semaine non valide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0,1} |  |  |  |  | aucun |  |  |  | aucun |  |  |  |
| NT |  |  |  | Pas d'Heure |  |  |  |  |  | 0 = Champs Heure du jour, Minutes et Secondes valides 1 = Champs Heure du jour, Minutes et Secondes non valides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0,1} |  |  |  |  | aucun |  |  |  | aucun |  |  |  |
| SUTI |  |  |  | Heure de l'Avertisseur Sonore Standard |  |  |  |  |  | 0 = Temps = UT+X 1 = Temps = UT+X+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0,1} |  |  |  |  | aucun |  |  |  | aucun |  |  |  |
| CLQ |  |  |  | Qualité de l'Horloge |  |  |  |  |  | 0 = horloge sans signal de synchronisation externe 1 = horloge avec signal de synchronisation externe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0,1} |  |  |  |  | aucun |  |  |  | aucun |  |  |  |

### Commentaires

#### Champ Année

L'année est codée sur 8 bits au lieu de 7 bits comme dans DPT_Date.

#### Champ horaire

Le codage de l'heure se situe dans la plage[0...24] au lieu de[0...23].

Lorsque l'heure est réglée sur " 24 ", les valeurs de l'octet 3 (minutes) et 2 (secondes) doivent être mises à zéro. Les messages dont les valeurs sont invalides ( "Hour = 24 ", Minutes et Secondes non nulles) doivent être ignorés par le destinataire. 
De cette façon, il est possible d'utiliser ce Type de point de données pour coder, par exemple, des programmes de planification. Dans les programmes d'horaire journaliers, le code " fin de journée " est généralement codé comme 24:00:00:00 et non 23:59:59 ; sinon, il y aurait une "pause" de 1 s à minuit.

Sans la valeur 24:00:00:00 on ne peut pas faire la différence entre une période complète de 24 heures et une période de 0 heure.

Exemples :

Un programme quotidien avec un niveau de confort de 24 heures est codé comme " confort de départ " : 00:00:00 " et " fin du confort : 24:00:00 ".

Un programme journalier avec un niveau de confort de 0 h ( niveau d'économie toute la journée) est codé comme " confort de départ " : 00:00:00 " et " fin du confort : 00:00:00 ".

#### Champ défaut

"Défaut" est défini si un ou plusieurs champs supportés de l'information Date & Heure sont corrompus. Ce n'est pas la même chose que lorsque les attributs NY, ND, NW etc. sont définis (dans ce cas, les champs correspondants ne sont pas supportés).

" Défaut " est réglé par ex.

Après la mise hors tension, si la batterie de secours de l'horloge n'était pas suffisante

Après la 1ère mise en service de l'appareil (horloge non configurée)

L'horloge radio (DCF 77) n'a pas reçu de réception depuis très longtemps

En règle générale, l'appareil (producteur) efface automatiquement le " défaut " si l'horloge locale est réglée ou si les données de l'horloge sont rafraîchies par d'autres moyens (par exemple, réception d'un message d'horloge système, réception d'un message radio DCF 77, etc.)

Le récepteur (par ex. l'interface utilisateur d'une unité d'ambiance) interprétera la date et l'heure avec "Défaut" comme étant corrompues et ignorera le message ou affichera --:--:--:-- ou clignotera 00:00:00 (comme connu des enregistreurs vidéo après mise sous tension).

#### Champ SUTI

Le SUTI n'est qu'un attribut d'information / visualisation. Dans le champ heure, la correction de l'heure d'été est déjà prise en compte. Par conséquent, aucun décalage horaire ne doit être ajouté par le récepteur si le SUTI est réglé.

SUTI = 0 heure standard

SUTI = 1 heure d'été

#### Champ NDoW

NDoW = 1	signifie que le champ "Jour de la Semaine " ddd n'est pas valide et que les informations ddd doivent être ignorées. Une Horloge qui ne prend pas en charge l'information sur le Jour de la Semaine doit régler NdoW = 1.

NDoW = 0 et ddd = 0	signifie que le champ ddd est valide et que ddd est un joker. Cette fonction d'encodage est conçue pour être utilisée, par exemple, dans les informations de planification.

#### Champ CLQ

Le bit 7 du 1er byte est utilisé pour le bit " Quality of Clock " (CLQ). Les autres bits de cet byte sont réservés pour des extensions futures. Leur valeur est égale à 0. Si ce type de point de données typeDatapoint est utilisé pour la transmission de données, les émetteurs doivent régler les 7 bits inférieurs sur 0. Les récepteurs doivent vérifier que ces bits sont à 0.

Encodage

0 :	Horloge sans signal de synchronisation externe. 
L'appareil qui envoie les informations de date et d'heure dispose d'une horloge locale, qui peut cependant être inexacte !

1 :	Horloge avec signal de synchronisation externe (comme DCF77, vidéotexte, etc.). 
L'appareil qui envoie des informations de date et d'heure envoie des signaux qui sont synchronisés (de temps en temps) avec des informations de date et d'heure externes.

La valeur par défaut est 0.

De même, une horloge synchronisée en externe doit envoyer CLQ = 0 après le démarrage (jusqu'à réception du premier signal de synchronisation) ou après un délai de synchronisation.

## 4 Octets sans Signe

### Général

DPT 12.xxx est défini pour la transmission de valeurs de compteur non signées jusqu'à 4294967295.

### Types de point de données typeDatapoint Valeur Non Signée de 4 Octets

| Format : |  | 4 octets : U32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr |  |  | 4 MSB |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  |  | ValeurNonSignée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| encodage |  |  | U | U | U | U | U | U | U | U |  | U | U | U | U |  | U | U | U | U |  | U | U | U | U | U | U |  | U | U |  | U | U | U | U | U | U | U | U |  |
| Encodage : |  | Code binaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamme : |  | ValeurNonSignée = [0...4 294 967 295] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDT |  | PDT_UNSIGNED_LONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de point de données typeDatapoint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : | Nom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unité : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Resol. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.001 | DPT_Value_4_Ucount |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | impulsions de compteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 impulsion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4 Octets avec Signe

### Général

DPT 13.xxx est défini pour la transmission de valeurs de compteur signées de -214748483648 à +214748363647, où les valeurs négatives sont transmises comme complément de 2.

### Types de point de données Valeur Signée de 4 Octets

| Format : |  | 4 octets : V32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr |  |  | 4 MSB |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  |  | ValeurSignée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| encodage |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V | V | V | V |  | V | V | V | V |  | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |
| Encodage : |  | Notation du complément de deux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamme : |  | ValeurSignée = [-2 147 483 648 … 2 147 483 647] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDT |  | PDT_LONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de point de données typeDatapoint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : | Nom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gamme : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unité : |  | Resol. : |
| 13.001 | DPT_Value_4_Count |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | impulsions de compteur |  | 1 impulsion |

## 4 Octets Nombre à Virgule Flottante

### Général

DPT 14.xxx est défini pour les valeurs en virgule flottante avec une plus grande précision. Différents types de Points de données ont été définis en fonction des différentes variables physiques.

Le format de virgule flottante IEEE est utilisé conformément à la norme IEEE 754 de sorte que

des valeurs plus élevées que pour DPT 9.xxx peuvent être transférées,

la compatibilité avec les autres systèmes utilisant ce format est assurée.

79 types de Points de données différents ont été définis, dont certains sont donnés dans le paragraphe ci-dessous.

### Types de point de données Valeur Flottante de 4 Octets

| Format : | 4 octets : F32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr. |  | 4 MSB |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  | S | Exposant |  |  |  |  |  |  |  |  | Fraction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| encodage |  | F | F | F | F | F | F | F | F |  | F | F | F | F | F | F | F | F |  | F | F | F | F | F | F | F | F |  | F | F | F | F | F | F | F | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encodage : | Les valeurs sont codées au format IEEE en virgule flottante selon IEEE 754. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamme : | S (Signe) = {0,1} Exposant = [0 … 255] Fraction = [0 … 8 388 607] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Types de Points de données |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID : | Nom : | Unité : | Resol. : | Commentaire : |
| 14.007 | DPT_Value_AngleDeg | ° | 1 ° | angle, degré |
| 14.019 | DPT_Value_Electric_Current | A | 1 A | courant électrique |
| 14.027 | DPT_Value_Electric_Potential | V | 1 V | potentiel électrique |
| 14.028 | DPT_Value_Electric_PotentialDifference | V | 1 V | différence de potentiel électrique |
| 14.031 | DPT_Value_Energy | J | 1 J | energie |
| 14.032 | DPT_Value_Force | N | 1 N | force |
| 14.033 | DPT_Value_Frequency | Hz = s-1 | 1 Hz | fréquence |
| 14.036 | DPT_Value_Heat_FlowRate | W | 1 W | débit calorifique |
| 14.037 | DPT_Value_Heat_Quantity | J | 1 J | chaleur, quantité de |
| 14.038 | DPT_Value_Impedance |  | 1 | impédance |
| 14.039 | DPT_Value_Length | m | 1 m | longueur |
| 14.051 | DPT_Value_Mass | kg | 1 kg | masse |
| 14.056 | DPT_Value_Power | W | 1 W | puissance |
| 14.065 | DPT_Value_Speed | m s-1 | 1 m s-1 | vitesse |
| 14.066 | DPT_Value_Stress | Pa = N m-2 | 1 Pa | stress |
| 14.067 | DPT_Value_Surface_Tension | N m-1 | 1 N m-1 | tension de surface |
| 14.068 | DPT_Value_Common_Temperature | °C | 1 °C | température, commune |
| 14.069 | DPT_Value_Absolute_Temperature | K | vK | température (absolue) |
| 14.070 | DPT_Value_TemperatureDifference | K | 1 K | écart de température |
| 14.078 | DPT_Value_Weight | N | 1 N | poids |
| 14.079 | DPT_Value_Work | J | 1 J | fonctionne |

## Contrôle d'Accès

### Général

DPT 15.000 est défini pour représenter ou enregistrer les procédures d'accès.

### Type de point de données  DPT_Access_Data

| Format : |  |  |  | 4 octets : U4U4U4U4U4U4B4N4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr. |  |  |  | 4 MSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  |  |  | D6 |  |  |  |  | D5 |  |  |  |  | D4 |  |  |  | D3 |  |  |  |  | D2 |  |  |  | D1 |  |  |  |  | E |  | P | D | C | Index |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| encodage |  |  |  | U | U |  | U | U | U | U | U | U |  | U | U | U | U | U | U | U | U |  | U | U | U | U | U | U | U | U |  | b |  | b | b | b | N | N | N | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encodage : |  | D6, D5, D4, D3, D2, D1 : valeur binaire codée N : valeur binaire codée E, P, D, C : Voir ci-dessous |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamme : |  | Voir ci-dessous. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité : |  | Pas applicable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resol. : |  | Pas applicable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de points de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : |  |  | Nom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.000 |  |  | DPT_Access_Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Champs |  |  |  |  | Description |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Encodage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gamme |  |
| D6, D5, D4, D3, D2, D1 |  |  |  |  | chiffre x (1...6) du code d'identification d'accès. Seul un numéro de carte ou de clé doit être utilisé. Le numéro de système, le numéro de version, le code pays, etc. ne sont pas nécessaires. Un code d'accès codé à l'information devrait être possible en principe. Si 24 bits ne sont pas nécessaires, les positions les plus importantes doivent être remises à zéro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valeurs codées en binaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0 … 9] |  |
| E |  |  |  |  | Erreur de détection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = aucune erreur 1 = la lecture du code d'accès à l'information n'a pas réussi). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0,1} |  |
| P |  |  |  |  | Autorisation (informe de la décision d'accès prise par l'appareil de contrôle) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = non accepté 1 = accepté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0,1} |  |
| D |  |  |  |  | Lisez le sens de lecture (p. ex. du badge) Si non utilisé (p. ex. clé électronique), mettez à zéro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = de gauche à droite 1 = de droite à gauche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0,1} |  |
| C |  |  |  |  | Cryptage des informations d'accès. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = non 1 = oui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0,1} |  |
| Index |  |  |  |  | Index du code d'identification d'accès (utilisation future) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valeur binaire encodée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0 … 15] |  |

EXEMPLE 1	: Transmission du code d'identification d'accès " 123456 ", sans indication d'erreur, autorisation acceptée, badge lu de gauche à droite, sans cryptage et index 13.

| Octet 6 |  |  |  |  |  |  |  | Octet 7 |  |  |  |  |  |  |  | Octet 8 |  |  |  |  |  |  |  | Octet 9 |  |  |  |  |  |  |  | Octet 10 |  |  |  |  |  |  |  | Octet 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | APCI |  |  |  | r | r | r | r | r | r | D6 |  |  |  | D5 |  |  |  | D4 |  |  |  | D3 |  |  |  | D2 |  |  |  | D1 |  |  |  | E | P | D | C | Index |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |

## Chaîne de Caractères

### Général

Pour transférer des chaînes de caractères, les types de points de données 16.000 et 16.001 permettent d'envoyer du texte jusqu'à 14 caractères. Le codage des différents caractères correspond aux types de points de données 4.001 et 4.002. Dans les deux cas, le contenu commence par le MSB.

Il existe deux types de données : DPT 16.001 (DPT_String_ASCII - les caractères non utilisés ont la valeur 00h) et DPT 16.002 (DPT_String_8859_1).

### Exemple

" KNX is OK " est transmis comme :

| K | N | X |  | i | S |  | O | K |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4B | 4E | 58 | 20 | 69 | 73 | 20 | 4F | 4B | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

## Contrôle de Scène

### Général

Dans KNX trois approches différentes existent pour mettre en scène des scènes

Réglage des conditions de scène via les paramètres ETS et appel de la scène paramétrée souhaitée à l'aide du type DPT_Scene_AB (1.022) 1 bit de Points de données. Dans ce cas, il n'est pas possible que l'utilisateur change de scène.

Réglez les conditions de scène des actionneurs raccordés et enregistrer cette scène comme numéro de scène dans les actionneurs raccordés en utilisant le DPT_Scene_Control. Avec le même DPT, des scènes peuvent ainsi être réglées et appelées.

En utilisant le DPT_SceneNumber : ce DPT est identique au DPT_Scene_Control, mais il ne permet pas de stocker de nouvelles scènes.

### Type de Pointde données Numéro de Scène

| Format : |  | 1 octet : r2U6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  | r | r | NumérodeScène |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| encodage |  | 0 | 0 | U | U | U | U | U | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDT : | PDT_GENERIC_01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de points de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : |  | Nom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Encodage : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Resol : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gamme : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.001 |  | DPT_SceneNumber |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NumérodeScène |  |  |  | Valeur codée en binaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0 … 63] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Type de point de données DPT_SceneControl

| Format : | 1 octet : B1r1U6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  | C | R | NumérodeScène |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| encodage |  | B | r | U | U | U | U | U | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité : | Pas applicable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resol. : | Pas applicable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de Points de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : | Nom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Encodage : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gamme : |  |  |  |  |
| 18.001 | DPT_SceneControl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | 0 = activer la scène correspondant au champ Numéro de Scène 1 = apprenez la scène correspondant au champ Numéro de Scène |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0, 1] |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | Réservé (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0} |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NumérodeScène |  |  |  |  |  | Numéro de scène |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0 … 63] |  |  |  |  |

## Types courants de Points de données HVAC

### Général

Dans les développements précédents, le mode de fonctionnement du thermostat d'ambiance était réglé par des types de Points de données à un bit.

Depuis quelques années, un nouveau mode DPT_HVACMode général a été introduit, dont l'utilisation est devenue obligatoire pour les nouveaux développements. Le mode de fonctionnement peut en outre être réglé par des DPT sur un bit.

En outre, un certain nombre d'énumérations ont été normalisées, notamment en ce qui concerne l'occupation des bâtiments et le mode de construction. 
Les thermostats d'ambiance informent sur leur état avec le mode DPT_HVACContrMode standardisé.

## Types de points de données N8

| Format : |  | 1 octet : N8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octet nr. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noms des champs |  | champ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| encodage |  | N | N | N | N | N | N | N | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encodage : | Codage de la valeur absolue N =[0 ... 255] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité : | aucun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resol. : | aucun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDT : | PDT_ENUM8 (alt : PDT_UNSIGNED_CHAR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de points de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID : | Nom : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Encodage : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gamme : |  |  |  |  |  |  |
| 20.002 | DPT_BuildingMode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = Bâtiment utilisé 1 = Bâtiment non utilisé 2 = Protection du bâtiment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0 …3] |  |  |  |  |  |  |
| 20.003 | DPT_OccMode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = occupé 1 = en attente 2 = non occupé 3 ...255 non utilisé ; réservé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0 … 3] |  |  |  |  |  |  |
| 20.102 | DPT_HVACMode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = Auto 1 = Confort 2 = En attente 3 = Économie 4 = Protection de Bâtiment 5 … 255 = réservé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0 … 4] |  |  |  |  |  |  |
| 20.105 | DPT_HVACContrMode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = Auto 1 = Chaleur 2 = Échauffement Matinal 3 = Froid 4 = Purge de Nuit 5 = Précool 6 = Arrêt 7 = Test 8 = Chauffage d'Urgence 9 = Ventilateur seulement 10 = Gratuit Cool 11 = Glace 12 = Mode de Chauffage Maximum 13 = Mode Économique Chaleur/Climatisation 14 = Déshumidification 15 = Mode d'Étalonnage 16 = Mode Refroidissement d'Urgence 17 = Mode Vapeur d'Urgence 18 … 19 = réservé 18 … 19 = réservé 20 = NoDem 21 … 255 = réservé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {[0 … 17], 20} |  |  |  |  |  |  |

# Combinaison de DPT dans des dispositifs

## Général

Pour deux types d'appareils très courants, la combinaison des DPT dans les appareils a été normalisée et est obligatoire pour la certification.

Ces normes appelées ' blocs fonctionnels ' sont respectivement le ' Servomoteur de gradation basic ' et le ' Actionneur de Store de base '.

## Bloc Fonctionnel - Actionneur de Gradation de Base

### Général

Un actionneur de gradation doit supporter par canal au moins trois objets de groupe conformes aux DTC indiqués ci-dessous :

Interrupteur, DPT 1.001

Gradation relative, DTC 3.007

Gradation absolue, DPT 5.001

- Tous les autres objets de groupe sont facultatifs.

### Actionneur de Gradation de Base - Diagramme d'État

La fonction de base de l'actionneur de gradation est décrite dans le diagramme d'état suivant.

Un actionneur de gradation peut se trouver dans l'un des trois états suivants - selon le(s) télégramme(s) qu'il reçoit :

| État | Description |
| --- | --- |
| Arrêt | L'actionneur de gradation est désactivé |
| En marche | L'actionneur de gradation est allumé, au moins la luminosité la plus faible possible est réglée |
| Gradation | Le variateur est activé, la luminosité est réglée dans le sens de la consigne |

Le passage d'un état à un autre est déclenché par des " événements ". Les événements incluent :

| Nom | Signification |
| --- | --- |
| Commande OFF | L'objet de commutation reçoit la valeur 0 |
| Commande ON | L'objet de commutation reçoit la valeur 1 |
| Atténuation de l'intensité | L'objet de gradation reçoit une nouvelle valeur, direction de gradation vers le haut |
| Atténuation de l'intensité | L'objet de gradation reçoit une nouvelle valeur, direction de gradation vers le bas |
| Arrêt | L'objet de gradation reçoit la valeur ' Stop ' |
| Valeur de gradation OFF | La luminosité de l'objet reçoit la valeur 0 |
| Valeur de gradation x % | La luminosité de l'objet reçoit une valeur > 0 |
| Valeur atteinte | La luminosité a atteint le point de consigne |

L'événement " Valeur atteinte " est un événement interne. Le fonctionnement du logiciel d'application d'un actionneur de gradation est illustré par le diagramme d'état suivant. Les ellipses représentent les états tandis que les flèches représentent les événements.

Ce comportement est vérifié lors des tests de certification KNX.

## Bloc Fonctionnel - Actionneur de Store de Base

### Général

La fonction " Contrôle de l'Entraînement " est principalement utilisée pour la commande de moteurs de stores et de volets roulants.

Un actionneur de marquise solaire doit supporter au moins deux objets de groupe par canal, conformément aux DPT indiquées ci-dessous :

Marche/Arrêt (DPT 1.007)

Haut/Bas (DPT 1.008)

Tous les autres objets de groupe sont facultatifs.

Important : Les objets de groupe utilisant cette fonction ne doivent pas répondre aux demandes de lecture via le bus (messages de lecture de valeur de groupe). Cette restriction garantit que les entraînements ne sont pas mis en mouvement par inadvertance. L’indicateur READ des objets de groupe doit donc être réinitialisé ! Ceci s'applique aussi bien aux capteurs AND qu'aux actionneurs !

Si les appareils ne sont pas du type BCU 1, ce qui précède n'est pas nécessaire, à condition que le témoin de mise à jour dans les objets de groupe correspondants ne soit pas activé.

### Actionneur de Stores de Base - Diagramme d'État

Un actionneur pour la commande de stores et de volets roulants peut se trouver dans l'un des quatre états suivants, selon le type de télégramme(s) reçu(s) :

| Statut | Description |
| --- | --- |
| Stoppé | Pas de mouvement |
| En mouvement | L'entraînement raccordé se déplace vers le haut ou vers le bas |
| Étape VERS LE HAUT | Le variateur est en mode pas à pas et se déplace d'un pas vers le haut |
| Étape VERS LE BAS | Le variateur est en mode pas à pas et est déplacé d'un pas vers le bas |

(Selon le type d'application, il est bien sûr possible de déclarer d'autres sens de déplacement que ceux indiqués ci-dessus, par exemple à droite/gauche ou en avant/en arrière.
Exemple : porte coulissante motorisée.)

Les événements suivants déclenchent le passage d'un statut à un autre :

| Nom | Signification |
| --- | --- |
| Déplacement vers le HAUT | Déplacement de l'objet qui reçoit la valeur '0' |
| Déplacement vers le BAS | Déplacement de l'objet qui reçoit la valeur '1' |
| Étape VERS LE HAUT | L'objet pas à pas reçoit la valeur '0' |
| Étape VERS LE BAS | L'objet étape reçoit la valeur '1' |
| Temps écoulé | Le délai défini pour le mouvement d'une étape ou pour l'ensemble des mouvements est écoulé. |

L'événement ' Temps écoulé ' est un événement interne. Le fonctionnement d'un actionneur pour la commande de stores et de volets roulants est illustré par le diagramme d'état suivant. Les ellipses représentent les états alors que les flèches indiquent les événements. Ce comportement est vérifié lors des tests de certification KNX.

OEM : Fabricant d'Équipement d'Origine