Opérations Logiques

Association KNX

Table des matières

1	Introduction	3

2	Connexion Logique des Objets de Groupe	3

2.1	Actionneur de Commutation (Sortie Binaire) avec Fonction Logique	3

2.1.1	Objet de groupe - Commutation	3

2.1.2	Objet de groupe - Logique	3

2.1.3	Fonction OR avec temporisation ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ	5

2.1.4	Fonction AND	8

2.1.5	Logique Étendue (Commande Directe des Relais)	11

2.1.6	Logique Étendue (Sortie Logique Objet)	12

3	Connexion Logique des Adresses de Groupe	13

3.1	Module Logique	13

3.1.1	Situations Problématiques	13

3.1.2	Réglages des Paramètres Disponibles des Modules Logiques	14

4	Connexion Logique Étendue des Adresses de Groupe	24

4.1	Unité d'Application (Exemple)	24

4.2	Conception Graphique du projet dans un Diagramme Logique	25

5	Tâches	26

5.1	Liaison des Objets de l'Actionneur	26

5.1.1	La fonction OR sans temporisation ou avec temporisation ACTIVÉE et ACTIVÉE	26

5.1.2	Exemple : Climatisation Automatique de la Pièce avec Activation (fonction AND)	26

5.1.3	Fonction AND sans temporisation et avec temporisation ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE	27

Testez le fonctionnement des séquences suivantes :	27

5.1.4	Liaison d'adresses de groupe (1) - Module Logique ou Actionneur de Commutation " Logique Étendue "	27

5.1.5	Adresses des Groupes de Liaison (2) - Conception Graphique du Projet (Module d'Application)	27

6	Opérations Logiques (Annexe)	29

6.1	Fonctions et Éléments de Base	29

6.1.1	Fonction AND (Conjonction) et Élément AND (AND)	29

6.1.2	Fonction OR (Disjonction) et Élément OR (OR)	30

6.1.3	Négation et élément NOT (NOT)	32

6.2	Éléments Composés	33

6.2.1	Élément NAND (NAND)	33

6.2.2	Élément NOR (NOR)	34

6.2.3	Élément EQUIVALENCE	35

6.2.4	Élément EXCLUSIVE OR (XOR)	36

# Introduction

Un grand nombre de fonctions dans les systèmes de contrôle des bâtiments ne peuvent pas être attribuées à une seule circonstance. Les fonctions ou les états des appareils ou des circuits sont souvent rendus dépendants de plusieurs conditions.

L'opération logique des divers facteurs de déclenchement peut être mise en œuvre de diverses manières dans un système KNX. Différentes solutions peuvent conduire à l'objectif en fonction du type et du nombre de conditions requises.

Les composants KNX disponibles sur le marché auprès de différents fabricants offrent une gamme de variantes qui permettent de réaliser des opérations logiques fréquemment demandées. Les objets de groupe et le paramétrage de ces appareils utilisent les principes de base de la technologie numérique.

Les fonctions de base des opérations logiques et certains éléments composés sont expliqués dans une annexe à la fin du chapitre.

# Connexion Logique des Objets de Groupe

## Actionneur de Commutation (Sortie Binaire) avec Fonction Logique

La plupart des fabricants de composants KNX disposent déjà d'objets logiques dans l'application standard de leurs actionneurs de commutation (sorties binaires).

Etant donné que différentes fonctions logiques sont disponibles en fonction du fabricant et du produit, aucune déclaration générale ne peut être faite. Les processus fonctionnels sur deux actionneurs de commutation de fabricants différents sont pris comme base dans les explications suivantes.

### Objet de groupe - Commutation

L'objet de groupe " Commutation " d'un actionneur de commutation se comporte de la même manière qu'une fonction OR pour toutes les adresses de groupe affectées, la dernière adresse de groupe envoyée déterminant l'état de la sortie.

### Objet de groupe - Logique

Une opération logique peut être activée séparément pour chaque sortie disponible.

Une ou deux opérations logiques des objets de groupe sont activées en fonction du produit et du fabricant.

Des fonctions logiques supplémentaires peuvent être activées dans les applications par " logique étendue ".

Illustration 1: Fenêtre de paramétrage (extrait) p. ex. actionneur de commutation quadruple

La fonction Opération logique/Logique permet de lier la commutation de la sortie à des conditions spécifiques. Les options suivantes peuvent être sélectionnées :

Fonction AND

Fonction OR

Fonction XOR

Fonction Gate

Illustration 2: Schéma fonctionnel des opérations logiques, p. ex. actionneur de commutation quadruple

Deux objets logiques sont disponibles : l'objet de groupe Commutation est tout d'abord évalué avec l'objet de groupe Opération logique 1. Le résultat est lié à l'objet de groupe Opération logique 2.

L'activation de la fonction logique signifie que l'objet de commutation du canal respectif (sortie) interagit avec les objets logiques du canal associé (sortie).

### Fonction OR avec temporisation ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ

Un objet logique peut être activé pour le contact de commutation correspondant. Les opérations logiques suivantes sont disponibles :

Fonction AND

Fonction OR

Fonction XOR

Illustration 3: Fenêtre de paramétrage pour le fonctionnement logique (extraction) p. ex. actionneur de commutation octuple

En plus de l'activation de l'opération logique, la temporisation ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE peut également être utilisée.

Plusieurs alternatives peuvent être sélectionnées ici sur lesquelles les temporisations ont un effet.

Illustration 4: Fenêtre de paramétrage pour la temporisation ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ (extraction) p.ex. actionneur de commutation 8 groupes

Il est à noter que la temporisation ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE n'affecte pas l'objet logique.

Il est donc possible de commuter des circuits pour des applications spécifiques directement (via des objets logiques) et avec une temporisation (via des objets de commutation).

#### Organigramme de la fonction OR

Illustration 5: Organigramme de la fonction OR

Cas 1 :	L'actionneur suit les signaux ACTIVÉS et DÉSACTIVÉS qui sont actifs dans l'objet de commutation.

Cas 2 :	L'actionneur suit les signaux ACTIVÉS et DÉSACTIVÉS actifs dans l'objet logique.

Cas 3 :	Si les signaux de l'objet de commutation et de l'objet logique se croisent, la sortie est activée par le premier signal ACTIVÉ et DÉSACTIVÉ par le dernier signal DÉSACTIVÉ envoyé.

#### Fonction OR avec temporisation ACTIVÉE et DÉSACTIVÉE

Note :	La fonction OR avec temporisation ACTIVÉE et DÉSACTIVÉE réagit différemment selon le fabricant. Un organigramme d'un produit, par exemple un actionneur de commutation octuple, est présenté à titre d'exemple.

Les temporisations ACTIVÉS et DÉSACTIVÉS sont configurées sur l'objet de commutation.

L'objet logique fonctionne sans temporisation.

Illustration 6: Organigramme de la fonction OR avec temporisation ACTIVÉE et DÉSACTIVÉE

Cas 1 :	La sortie se met en marche une fois la temporisation ACTIVÉE écoulée. La période DÉSACTIVÉE commence lorsque la commande DÉSACTIVÉE a été envoyée et la sortie s'éteint une fois qu'elle s'est écoulée.

Cas 2 :	Comme l'objet logique fonctionne sans temporisation, la sortie est directement commutée par les signaux ACTIVÉS et DÉSACTIVÉS de l'objet logique.

Cas 3 :	Si l'objet logique reçoit une commande ACTIVÉE alors que la temporisation ACTIVÉE de l'objet de commutation est active, la sortie est activée. Si l'objet de commutation et l'objet logique reçoivent un signal DÉSACTIVÉ, la sortie est désactivée une fois la temporisation DÉSACTIVÉE écoulée.
Si l'objet logique ne reçoit un signal DÉSACTIVÉ qu'après l'écoulement de la temporisation DÉSACTIVÉE de l'objet de commutation, la sortie est désactivée par ce signal DÉSACTIVÉ (non représenté).

### Fonction AND

La fonction AND activée permet de commuter un circuit en fonction d'une ou plusieurs conditions. Les fonctions de temporisation (En fonction du fabricant et du produit) telles que les temporisations ACTIVÉES, DÉSACTIVÉES et ACTIVÉES/DÉSACTIVÉES peuvent également être paramétrées.

Note :	Lors de l'utilisation de la fonction AND, il faut veiller à ce qu'une condition AND provoquée par une grandeur physique (p. ex. température ou luminosité) ne soit pas remise à zéro manuellement (p. ex. " Central DÉSACTIVÉE "). Ce problème peut également être résolu par l'envoi cyclique d'un signal.

#### Fonction AND sans temporisation

Illustration 7: Organigramme de la fonction AND sans temporisation

Cas 1 :	Le signal ACTIVÉ dans l'objet de commutation positionne un marqueur. La sortie n'est activée que lorsque l'objet logique reçoit un '1'. Si un '0' est envoyé à l'objet logique, la sortie est désactivée.

Cas 2 :	Le signal ACTIVÉ dans l'objet logique définit un marqueur. La sortie n'est activée que lorsque l'objet de commutation reçoit un '1'. Si un '0' est envoyé à l'objet logique, la sortie est désactivée. Si l'objet de commutation reçoit un '0' comme donnée utile avant l'objet logique, la condition AND n'est plus remplie et la sortie est désactivée.

#### Fonction AND avec temporisation ACTIVÉE et Hors Temporisation DÉACTIVÉE

Pour la fonction AND dépendant du fabricant et du produit, il est à noter qu'une fonction de temporisation activée n'influence que l'objet de commutation et/ou l'objet de luminaires d'escaliers, en fonction du paramétrage.

L'objet logique fonctionne sans temporisation.

Les temporisations ACTIVÉES et DÉSACTIVÉES et leur influence sur l'objet de commutation sont définies dans la fenêtre de paramétrage suivante de l'actionneur de commutation octuple qui a été sélectionné à titre d'exemple.

Illustration 8: Paramètre pour l'effet de temporisation ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ (extrait) par ex. actionneur de commutation octuple

Des portes logiques simples peuvent être implémentées avec la fonction logique. Les objets suivants sont disponibles comme objets d'entrée par canal : - Changement de Canal d'Objets X - luminaires d'Escaliers du Canal d'Objets X - Objet Logique A du Canal X. La sortie de la fonction logique ne peut être traitée qu'en interne dans l'actionneur de commutation, ce qui signifie que le résultat logique est acheminé vers le relais du canal concerné et non pas envoyé sur le bus.

Les objets d'entrée " Changer d'objet " et " Objet de luminaires d'escaliers " sont toujours reliés entre eux par une fonction OR pour la fonction logique de base. La sortie de cette fonction OR conduit à une fonction librement configurable : AND, OR, XOR. Le schéma suivant montre une opération logique avec une fonction AND.

Illustration 9: Organigramme de la fonction AND de l'actionneur de l'interrupteur octuple

##### Illustration 10: Organigramme de la fonction AND de l'actionneur de l'interrupteur octuple

#### Cas 1 :	Un signal ACTIVÉ a été envoyé à l'objet logique. L'objet de commutation reçoit également un ' 1 ' comme données utiles. La sortie est activée dès que la temporisation d'enclenchement (te) réglée s'est écoulée. Un ' 0 ' dans l'objet de commutation déclenche la DÉSACTIVATION de la temporisation (ta). La sortie s'éteint une fois la temporisation écoulée.

#### Cas 2 :	Un ' 1 ' est envoyé à l'objet de commutation en tant que données utiles. Si un ' 1 ' est envoyé à l'objet logique pendant la période ACTIVÉE réglée, la sortie est activée dès que la temporisation ACTIVÉE de l'objet de commutation est écoulé. Un ' 0 ' dans l'objet de commutation déclenche la DÉSACTIVATION de la temporisation (ta). Si l'objet logique reçoit un ' 0 ' pendant la DÉSACTIVATION de la temporisation, la sortie est désactivée directement.

#### Résumé :	Pour utiliser pleinement les ACTIVATIONS et DÉSACTIVATIONS des temporisations, l'objet logique doit recevoir un ' 1 ' comme signal utile avant l'objet de commutation et ne peut être désactivé par un ' 0 ' qu'une fois que la DÉSACTIVATION de la temporisation se soit écoulée (ta).

### Logique Étendue (Commande Directe des Relais)

D'autres dépendances et modèles de comportement des actionneurs de commutation peuvent être configurés, par exemple via " Logique Étendue " en fonction du fabricant et du produit. Les options sont illustrées par l'exemple d'un actionneur de commutation octuple.

Le paramétrage " Logique Étendue " permet de relier jusqu'à trois objets logiques avec des portes différentes qui influencent ensuite la sortie relais (ligne de paramètres : " Sortie Temps 1 ”  “ Commande directement le relais "). En outre, il est possible d'activer les " Fonctions Gate " et " Filtres " pour les processus techniques.

Illustration 11: Paramètres pour " Logique Étendue " (commande directement le relais) - Actionneur de commutation octuple

Lors de l'utilisation de la fonction " Logique Étendue ", les objets logiques des canaux respectifs sont interrogés en fonction du paramétrage des portes logiques possibles (par ex. fonction AND) et le résultat est transmis " en interne " à la sortie relais (Canal de Sortie Logique X). L'objet de commutation standard de la sortie correspondante (canal) n'a plus de fonction (toujours affiché).

Illustration 12: Objets de groupe pour " Logique Étendue " (commande directement le relais) - Actionneur de commutation octuple

### Logique Étendue (Sortie Logique Objet)

Avec le paramétrage " Logique Étendue ", jusqu'à trois objets logiques sont utilisés pour combiner les adresses de groupe affectées aux objets du groupe en une nouvelle adresse de groupe.

Illustration 13: Paramètres pour " Logique Étendue " (sortie logique objet) - Actionneur de commutation octuple

Différentes fonctions de porte peuvent être utilisées et connectées entre elles. Le résultat de la fonction de porte est ensuite envoyé sous forme d'adresse de groupe sur le bus via l'objet de groupe " Sortie logique " (ligne de paramètre : " Sortie Temps 1 "  " Sortie Logique Objet ").

Pour les processus techniques, il est possible d'activer les " Fonctions de Porte " et les " Filtres ".

L'objet de commutation standard de la sortie correspondante (canal) n'a plus de fonction (toujours affiché).

Illustration 14: Objets de groupe pour " Logique Étendue " (Sortie Logique Objet) - Actionneur de commutation octuple

# Connexion Logique des Adresses de Groupe

Dans de nombreuses fonctions du bâtiment, il existe une variété de tâches qui sont définies par diverses adresses de groupe et doivent être reliées entre elles. Il peut également être nécessaire de combiner plusieurs adresses de groupe en une nouvelle adresse de groupe en raison du nombre limité d'associations dans un objet de groupe.

D'autres applications doivent être capables d'adresser plusieurs objets avec différentes largeurs de bits (1 octet, 8 octets) en même temps avec une adresse transmise.

En outre, diverses applications ont des fonctions limitées dans le temps qui doivent être rendues possibles par le filtrage des adresses de groupe.

## Module Logique

Les modules logiques disponibles auprès de différents fabricants offrent une gamme de paramètres pour la gestion des opérations logiques mentionnées ci-dessus.

### Situations Problématiques

#### Temps de Transfert des Télégrammes

Lors de l'utilisation d'objets de réponse d'état, il convient de noter que des problèmes peuvent être causés par les temps de transfert des télégrammes. Les télégrammes peuvent ne plus arriver en même temps en raison du réglage de l'heure, de sorte que le résultat logique à la porte peut être incorrect.

#### Envoi Cyclique

L'envoi cyclique de capteurs peut avoir de graves conséquences s'ils sont guidés par des opérations logiques qui ne peuvent alors pas effectuer eux-mêmes l'envoi cyclique. A titre d'exemple, une fonction de déclenchement d'alarme doit être désactivée ou activée via une porte de la même manière qu'un circuit de surveillance. Si une fonction AND est définie pour cette entrée, une alarme passe exactement une fois à l'autre entrée. Les entrées sont cependant parfois réglées pour l'envoi cyclique afin de compenser d'éventuelles erreurs de transmission dues à des répétitions.

Il est important de savoir ici que contrairement aux portes PLC, les modules de portes logiques KNX peuvent également émettre de manière cyclique (c'est-à-dire fonctionner pratiquement uniquement comme convertisseurs transparents).

### Réglages des Paramètres Disponibles des Modules Logiques

Chaque installation KNX a ses propres exigences.

Les possibilités d'application sur un module logique sont présentées à titre d'exemple.

Le module logique offre des fonctions qui ne sont pas possibles uniquement avec des capteurs et des actionneurs. En exécutant trois fonctions différentes en même temps (par ex. logique, valeurs seuils et scènes), toutes les fonctions supplémentaires peuvent généralement être exécutées dans de petites installations KNX avec un module logique.

Le module logique, par exemple, met à disposition différentes fonctions dans un appareil pour des opérations logiques spéciales entre capteurs et actionneurs. Les 12 fonctions possibles peuvent être vues dans la vue d'ensemble des paramètres.

Illustration 15: Fenêtre de paramètres de " Module Logique " (extrait)

Ce qui suit s'applique à toutes les fenêtres de paramètres et fonctions du module logique sélectionné :

Comportement des entrées

Après réception d'un télégramme, toutes les entrées mémorisent d'abord les valeurs afin de les mettre à disposition (par ex. pour les fonctions logiques) pour un traitement ultérieur. Lorsqu'un nouveau télégramme atteint l'entrée, les valeurs sont écrasées en conséquence.

Objets désactivés

Les objets désactivés bloquent toujours la fonction dès réception d'un télégramme ACTIVÉ sur l'objet de groupe " xx Désactivé xx ". Dès réception d'un télégramme DÉSACTIVÉ sur l'objet de groupe " xx Désactivé xx ", la fonction est activée.

Temporisation d'envoi

La temporisation d'envoi indique combien de temps le module logique attend (en fonction de la condition d'envoi paramétrée) avant d'envoyer une nouvelle valeur sous forme de télégramme de sortie.

Envoi cyclique

Certaines fonctions du module logique permettent l'envoi cyclique d'une valeur de sortie. Le cycle réglé est ensuite maintenu jusqu'à ce qu'une valeur de sortie change. Lorsqu'une valeur est modifiée, la sortie est immédiatement envoyée et le cycle d'envoi suivant est lancé.

Types de données et types de points de données (DPT)

Différents types de données peuvent être sélectionnés pour certaines fonctions du module logique. Le type de point de données (DPT - Norme d'Interfonctionnement) est appliqué le cas échéant.

#### Convertisseur de Format

Si le Convertisseur de Format est sélectionné comme fonction dans le paramètre Général, une ligne apparaît dans la fenêtre de paramètre ETS. La fonction est toujours précédée du nom de la ligne pour laquelle le convertisseur de format a été sélectionné (par ex. A - Convertisseur de Format).

Les données (par ex. valeurs de 1 octet) peuvent être converties dans un autre format (par ex. 8 x 1 octet) par le convertisseur de format.

Illustration 16: Paramètres pour la fonction " Convertisseur de Format "

La fonction Convertisseur de Format décompose un télégramme d'entrée en plusieurs télégrammes de sortie d'un format différent ou génère un télégramme de sortie à partir de plusieurs télégrammes d'entrée d'un autre format. Cela signifie que les télégrammes sont décomposés ou rassemblés au niveau du format. Aucun type de point de données spécifique (DTP) ne peut donc être affecté aux objets d'entrée et de sortie. Une affectation entre l'objet et un type de point de données (DTP) survient en raison du contexte du projet ETS dans lequel cette fonction est utilisée.

Illustration 17: Objets de groupe (extrait) de ' Convertisseur de Format '

En cas de coupure de la tension du bus ou de reprogrammation du module logique, les valeurs d'entrée ne sont pas enregistrées.

#### Portes Logiques

Si la fonction Logique est sélectionnée dans la fenêtre Générale, 3 lignes supplémentaires apparaissent dans la fenêtre de paramètres ETS. La fonction est toujours précédée du nom de la ligne pour laquelle la porte logique a été sélectionnée (par ex. A - Entrées logiques 1 à 4).

Des portes logiques peuvent être utilisées pour traiter logiquement des états de l'installation KNX qui sont rapportés par télégramme. Une sortie, par exemple, ne peut être envoyée à partir d'une fonction AND que si l'entrée pour crépuscule = 1 et l'entrée pour mouvement = 1. Une modification des signaux d'entrée entraîne l'envoi de la sortie (en fonction du paramétrage). Les valeurs d'entrée sont sauvegardées en cas de coupure de tension du bus (si configuré). Si le module logique est reprogrammé, les valeurs d'entrée enregistrées sont toujours effacées.

Illustration 18: Paramètres (extrait) d' « Entrées/sorties logiques (Porte) ».

#### Indication de la valeur Min/Max

Si la fonction Indication de valeur Min/Max est sélectionnée dans la fenêtre Générale, la ligne apparaît dans la fenêtre de paramètres ETS qui porte le nom de la fonction sélectionnée (par ex. A - Indication de valeur Min/Max). Avec l'affichage de la valeur min/max, la plus grande valeur de température par exemple est déterminée à partir de 2 télégrammes envoyés. Cette valeur de différentes sondes peut ensuite être transmise à un régulateur de température en tant que valeur de mesure.

Illustration 19: Paramètres (extrait) de l' « Indication de la Valeur Min/Max ».

#### Détection de la Valeur Seuil

Si les Valeurs Seuils sont sélectionnées en fonction dans la fenêtre Générale, 2 lignes apparaissent dans la fenêtre de paramètres ETS. La fonction est toujours précédée du nom de la ligne pour laquelle les valeurs seuils ont été sélectionnées (par ex. A - Valeur Seuil 1).

La fonction est utilisée pour détecter si une valeur dépasse ou tombe en dessous d'une valeur de seuil définie. La température d'un entrepôt frigorifique peut par exemple être surveillée pour une valeur maximale et un message peut être envoyé lorsqu'elle est dépassée.

Illustration 20: Paramètres (extrait) de ' Valeur Seuil '.

Chaque fonction de valeur seuil met à disposition 2 valeurs seuils indépendantes qui peuvent être paramétrées dans les lignes Valeur Seuil 1 (ou 2). Les types de points de données disponibles pour la sélection sont indiqués dans le diagramme.

#### Scènes

Si les Scènes est sélectionné en tant que fonction dans la fenêtre Générale, d'autres lignes apparaissent dans la fenêtre de paramètres ETS. La fonction est toujours précédée du nom de la ligne pour laquelle les scènes ont été sélectionnées (par exemple A - Scènes Communes).

Illustration 21: Paramètres (extrait) de ' Scènes Communes '

Les scènes sont utilisées pour récupérer les réglages par défaut. Il y a par exemple 6 objets de groupe disponibles comme sorties. Le type de données est défini une fois pour chaque édition. Des valeurs différentes peuvent alors être attribuées à ces sorties dans chaque scène.

Illustration 22: Paramètres (extrait) de ' Sorties de Scène '

Une scène pour une soirée agréable au coin du feu peut être définie dans un salon. Si cette scène est récupérée via un télégramme de bus, les valeurs préréglées pour la scène sont envoyées sur le bus aux actionneurs sous forme de télégrammes. Il est ainsi possible d'allumer une lampe standard, de réduire l'éclairage du plafond à 10 % et d'abaisser la consigne de chauffage à 19 °C, par exemple.

Illustration 23: Paramètres (extrait) de la ' Scène 1 '

#### Comparateur de Température

Si le Comparateur de Température est sélectionné comme fonction dans la fenêtre Générale, une ligne apparaît dans la fenêtre de paramètres ETS avec la fonction sélectionnée, par exemple A - Comparateur de Température.

2 valeurs de température différentes peuvent être comparées avec l'évaluateur de température. Différents télégrammes peuvent être envoyés en fonction du résultat.

Illustration 24: Paramètres (extrait) du ' Comparateur de Température '

#### Porte

Si la Porte/Filtre est sélectionné dans la fenêtre Générale, 2 lignes apparaissent dans la fenêtre de paramètres ETS, chacune avec une porte/filtre.

La fonction de filtrage permet de filtrer les télégrammes. Les télégrammes peuvent être acheminés ou bloqués à l'aide d'une porte en fonction d'une condition définie.

Remarque : Les fonctions de porte/filtre fonctionnent au niveau du format des télégrammes (par ex. 
1 bit, 1 octet, 2 octets) et non sur les types de points de données (type EIS). Une affectation entre l'objet et un type de point de données n'est effectuée qu'en raison du contexte du projet ETS dans lequel cette fonction est utilisée.

Illustration 25: Paramètres (extrait) de ' Porte/Filtre '

#### Luminaires d'Escaliers

Si la fonction Luminaires d'Escaliers est sélectionnée dans la fenêtre Général, une ligne apparaît dans la fenêtre de paramètres ETS dans laquelle 2 luminaires d'escaliers configurables sont disponibles.

La fonction de luminaires d'escaliers reflète une minuterie de luminaires d'escaliers. Dès réception d'un télégramme ACTIVÉ, la temporisation est déclenchée. Un télégramme DÉSACTIVÉ est envoyé à l'objet de groupe à l'entrée une fois la temporisation écoulée.

Illustration 26: Paramètres (extrait) pour ' Luminaires d'Escaliers '

#### Multiplicateur

Si le Multiplicateur est sélectionné dans la fenêtre Paramètres généraux, 2 lignes apparaissent dans la fenêtre de paramètres ETS.

Le multiplicateur peut être utilisé pour transmettre plusieurs télégrammes à la sortie dès réception d'un télégramme à l'entrée. Les télégrammes de sortie peuvent être quatre télégrammes de 1 bit et/ou quatre télégrammes de 1 octet.

Illustration 27: Paramètres (extrait) des ' Sorties 1 bit de Multiplicateur '

Avec le paramètre Réaction de la sortie 1 Octet x, on définit comment une sortie binaire du multiplicateur doit se comporter. L'option télégramme d'entrée correspond à la fonction du multiplicateur simple. Les sorties peuvent aussi être inversées ou ne réagir qu'à un télégramme. Par exemple, l'option Envoyer si ACTIVÉ provoque l'envoi d'un télégramme à l'entrée alors qu'un télégramme DÉSACTIVÉ ne provoque aucune réaction à la sortie.

Illustration 28: Paramètres (extrait) des ' Sorties 1 octet de Multiplicateur '

Les objets de groupe (exemple} montrent qu'une adresse d'entrée de 1 bit peut envoyer quatre adresses de sortie de 1 bit et une adresse de sortie de 1 octet sur le bus.

Illustration 29: Objets de groupe (extrait) du ' Multiplicateur (Entrées/Sorties) '

#### Valeur de Commutation

Si la Valeur de Commutation est sélectionnée comme fonction dans la fenêtre Général, une ligne apparaît dans la fenêtre de paramètre ETS avec le nom de la fonction.

Cette fonction permet d'envoyer une valeur de consigne préréglée en réaction à un télégramme d'entrée de 1 bit. Il est donc possible par exemple de prédéfinir une consigne pour la température ambiante lorsque vous êtes présent (par ex. 20 °C) et lorsque vous êtes absent (par ex. 18 °C).

Illustration 30: Paramètres (extrait) de la ' Valeur de Commutation '

#### Compteur

Si la fonction Compteur est sélectionnée dans la fenêtre Général, une ligne apparaît dans la fenêtre de paramètres ETS avec le nom de la fonction sélectionnée.

Le compteur est un compteur de télégrammes. Les télégrammes d'adresse de groupe des capteurs et actionneurs peuvent ainsi être comptés. Le compteur peut enregistrer un télégramme toutes les 30 ms au maximum (correspond à 33 Hz).

Illustration 31: Paramètres (extrait) du ' Compteur '

#### Temps de temporisation

Si le Temps de temporisation a été sélectionné en tant que fonction dans la fenêtre Générale, deux lignes apparaissent dans la fenêtre de paramètres ETS, sur lesquelles 2 temporisations par ligne peuvent être utilisées.

Le temps de temporisation peut être utilisée pour les télégrammes de 1 bit comme temporisation ACTIVÉE et/ou DÉSACTIVÉE. Pour tous les autres types de données, il est utilisé comme délai d'envoi des télégrammes. Cette temporisation du télégramme provoque le démarrage de la temporisation lorsqu'un télégramme arrive à l'entrée et que le télégramme n'est transmis qu'une fois la période écoulée. Si un autre télégramme avec une valeur différente arrive pendant la temporisation, cette nouvelle valeur est transmise à la fin de la période de temporisation.

Illustration 32: Paramètres (extrait) du ' Temporisateur 1 + 2 (3 + 4) '

Notes :

# Connexion Logique Étendue des Adresses de Groupe

Si diverses opérations logiques sont nécessaires pour les fonctions techniques du bâtiment, il est recommandé d'utiliser des unités d'application. Différents fabricants proposent des versions d'appareils correspondantes avec un éventail de fonctions différent.

## Unité d'Application (Exemple)

Illustration 33: Unité d'application

La conception du projet et la mise en service des fonctions logiques d'une unité d'application s'effectuent principalement directement dans ETS.

L'affectation des paramètres s'effectue dans un diagramme logique graphique qui s'ouvre par exemple via le bouton " Paramètres... ". C'est là que les fonctions logiques, les entrées et sorties ainsi que les connexions sont créées et que les paramètres des fonctions sont édités.

## Conception Graphique du projet dans un Diagramme Logique

L'interface utilisateur graphique pour le paramétrage de l'unité d'application présentée dans l'exemple utilise diverses fonctions de base et interfaces ETS. Il est directement intégré dans le programme ETS et peut donc être utilisé dans l'environnement ETS habituel.

Les modules fonction nécessaires sont glissés par glisser-déposer sur la surface d'édition et les connexions nécessaires sont reliées entre elles par un clic gauche de la souris.

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur un module ouvre l'édition des paramètres.

Illustration 34: Interface utilisateur graphique

La configuration des fonctions logiques s'effectue dans le module ' Conception du Projet ' de l'ETS et est représentée dans un diagramme logique graphique basé sur DIN 40900.

Notes :

# Tâches

Les tâches suivantes sont recommandées pour les explications précédentes.

Les tâches peuvent être adaptées en fonction des composants KNX disponibles.

## Liaison des Objets de l'Actionneur

### La fonction OR sans temporisation ou avec temporisation ACTIVÉE et ACTIVÉE

Configurez un actionneur de commutation x sorties et activez la fonction OR dans les paramètres du canal x. Envoyez les adresses de groupe nécessaires au commutateur ou à l'objet logique avec un capteur de commutation.

Testez le fonctionnement des processus suivants :

Fonction OR sans temporisation

Fonction OR avec temporisation ACTIVÉE et/ou ACTIVÉE

Familiarisez-vous avec les organigrammes du chapitre sur la fonction OR (cas 1 et cas 2).

### Exemple : Climatisation Automatique de la Pièce avec Activation (fonction AND)

Attribuez à un capteur de commutation la tâche de commutation d'un climatiseur individuel par l'intermédiaire d'un actionneur de commutation.

La pièce est équipée d'un thermostat d'ambiance avec commande à deux niveaux et possibilité de bus. En alternative, un thermostat d'ambiance conventionnel peut être doté d'une entrée binaire pour le bus.

Affectez les paramètres de manière à ce que le thermostat règle la température ambiante via l'objet de commutation et que le capteur de commutation active ou désactive la boucle fermée via l'objet logique (fonction AND).

Créez les adresses de groupe nécessaires en tant que groupes principaux et intermédiaires.

Créez les sous-groupes nécessaires, par exemple 
	35 = Thermostat pour chambre froide xx
	36 = Changez le capteur de chambre froide xx
et reliez ces adresses aux objets correspondants.

Transférez les informations modifiées dans les appareils et testez la fonction.

Configurez une fonction centrale DÉSACTIVÉE et étendez-la aux appareils de climatisation.

Reliez l'adresse centrale du groupe DÉSACTIVÉ avec l'objet du commutateur et testez la fonction.

Reliez l'adresse du Groupe central DÉSACTIVÉ à l'objet logique et tester la fonction.

Résumé : 	Si les adresses de groupe avec la valeur ' 1 ' qui ont été générées par des processus physiques ne peuvent pas être réinitialisées par une commande centrale ' DÉSACTIVÉE ', l'adresse de groupe est envoyée de manière cyclique.

### Fonction AND sans temporisation et avec temporisation ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE

Configurez un actionneur de commutateur quadruple et activez la fonction AND dans les paramètres du canal.

### Testez le fonctionnement des séquences suivantes :

Fonction AND sans temporisation

Fonction AND avec temporisation ACTIVÉE

Fonction AND avec temporisation ACTIVÉE et Hors Temporisation DÉACTIVÉE

Familiarisez-vous avec les organigrammes de la section décrivant la fonction AND (Cas 1, Cas 2, Cas 3).

### Liaison d'adresses de groupe (1) - Module Logique ou Actionneur de Commutation " Logique Étendue "

Le système KNX est utilisé dans un bâtiment scolaire pour les fonctions de signalisation et de surveillance. Les ajouts suivants devraient accroître la sécurité du bâtiment :

Le message ' Fenêtre ouverte ' doit être étendu à un signal d'alarme (protection contre le danger) à un moment donné de la journée et transmis au responsable technique (gardien).

L'adresse de groupe pour le message ' Fenêtre ouverte ' est par exemple liée dans un module logique comme adresse d'entrée à une deuxième adresse de groupe pour ' Durée de l'alarme ' en utilisant une fonction AND pour former une nouvelle adresse de groupe de sortie ' ALARME - Fenêtre ouverte '.

| Adresse de groupe | Signification des adresses de groupe |
| --- | --- |
| 1/0/11 | Message " Fenêtre ouverte " |
| 1/0/13 | Durée de l'alarme |
| 1/0/15 | ALARME " Fenêtre Ouverte " |

### Adresses des Groupes de Liaison (2) - Conception Graphique du Projet (Module d'Application)

Une salle de classe doit être chauffée pendant les cours si le régulateur de température envoie le signal " Chauffage ACTIVÉ ", si les deux fenêtres de la salle sont fermées et si la salle est occupée. L'heure de la leçon est signalée par une entrée binaire (ou minuterie), chacune des deux fenêtres est surveillée par un contact de fenêtre et l'utilisation de la classe est enregistrée par un détecteur de mouvement. Aucun des capteurs ne fonctionne en logique inversée.

Nombre d'entrées utilisées : 5

Entrée 1 : Chauffage ACTIVÉ

Entrée 2 : Interrupteur horaire

Entrées 3 et 4 :  Contacts de fenêtre

Entrée 5 : Détecteur de mouvement

Porte logique

L'adresse de groupe de la sortie commande l'actionneur de chauffage.

Testez la fonction.

# Opérations Logiques (Annexe)

## Fonctions et Éléments de Base

### Fonction AND (Conjonction) et Élément AND (AND)

La phrase " S'il fait beau demain et que mon frère a le temps, nous irons naviguer " contient une fonction AND. L'énoncé A (beau temps) et l'énoncé B (mon frère a le temps) doivent s'appliquer, c.-à-d. qu'ils doivent être fidèles à l'énoncé X (irons naviguer). Cette connexion peut être représentée dans une table de vérité. Un état ' 1 ' signifie « vrai » ou « applicable ». L'état ' 0 ' signifie « faux » ou « non applicable ». Quatre cas (combinaisons) sont possibles. Les cas peuvent suivre n'importe quel ordre en principe mais doivent correspondre à un schéma spécifique.

Illustration 35: Table de vérité et schéma de circuit d'une fonction AND et d'un élément AND

Un circuit électronique dans lequel seul un état ' 1 ' est présent à la sortie X lorsque des états ' 1 ' sont présents à l'entrée A et à l'entrée B, est appelé AND, un élément AND ou une fonction AND.

Un élément AND peut être implémenté par un schéma de circuit. Aujourd'hui, les circuits intégrés à semi-conducteurs sont presque exclusivement utilisés.

Tout circuit qui remplit la table de vérité d'une fonction AND est un élément AND.

La fonction AND peut être exprimée mathématiquement à l'aide de l'algèbre logique :

X = A ^ B  	^ Symbole de la fonction AND (normalisé).

Le diagramme montre le symbole graphique d'un élément AND à deux entrées. Les désignations des entrées et des sorties peuvent être librement sélectionnées. I1, I2 est souvent utilisé pour les entrées et O pour les sorties.

Illustration 36: Symbole graphique de l'élément AND avec 2 entrées

L'état ' 1 ' n'est présent à la sortie d'un élément AND que s'il existe également un état ' 1 ' à toutes les entrées.

### Fonction OR (Disjonction) et Élément OR (OR)

La phrase « Si j'hérite d'un peu d'argent ou si je gagne à la loterie, je ferai le tour du monde » mène à une fonction OR. Le tour du monde sera effectué si l'énoncé A (héritage) ou l'énoncé B (gain à la loterie) ou les deux relevés deviennent vrais. On pourrait se demander si le voyage se ferait aussi si les deux déclarations se réalisaient. Le mode d'expression grammaticale n'est pas assez précis ici. Pour une fonction OR, le tour du monde devrait également être effectué si A et B deviennent vrais. La table de vérité du diagramme 2.3 indique la connexion (état ' 1 ' = « vrai », état ' 0 ' = « faux »).

Un circuit électronique dans lequel un état ' 1 ' est toujours présent à la sortie X s'il y a un état ' 1 ' à l'entrée A ou à l'entrée B ou aux deux entrées est appelé un élément OR.

Illustration 37: Table de vérité et circuit d'une fonction OR et d'un élément OR

Le circuit représenté n'est utilisé qu'à des fins de clarification. Aujourd'hui, les éléments OR sont presque exclusivement configurés en circuits intégrés à semi-conducteurs.

Tout circuit qui remplit la table de vérité d'une fonction OR est un élément OR.

La fonction OR peut également être exprimée mathématiquement à l'aide de l'algèbre logique :

X = A v B 	v = Symbole de la fonction OR (normalisé).

Les informations contenues dans le symbole graphique normalisé 1 signifient que le nombre d'états'1' aux entrées doit être 1 s'il doit y avoir un ' 1 ' à la sortie.

Illustration 38: Symbole graphique de l'élément OR avec 2 entrées

Les désignations des entrées et des sorties peuvent être librement sélectionnées. I1, I2 est souvent utilisé pour les entrées et O pour les sorties.

L'état ' 1 ' est toujours présent à la sortie d'un élément OR s'il y a un état ' 1 ' sur au moins une des entrées.

### Négation et élément NOT (NOT)

La phrase « Si ma belle-mère vient me voir, je n'irai pas au théâtre ce soir » est une négation. Si l'énoncé A (belle-mère vient me voir) est vrai, l'énoncé X (n'irai pas au théâtre ce soir) ne l'est pas. Si l'énoncé A n'est pas vrai, l'énoncé X est vrai et je vais au théâtre. La table de vérité associé (diagramme) n'a que 2 cas.

Un circuit électronique dans lequel l'état à l'entrée A est toujours opposé à l'état à la sortie X, est appelé élément NOT, NOT ou inverseur (négateur).

Illustration 39: Table de vérité, circuit et symbole graphique (normalisé) d'une négation ou d'un élément NOT

Un élément NOT peut être structuré selon le schéma de circuit. Il faut encore une fois noter que les éléments NOT sont généralement configurés dans la technologie des semi-conducteurs.

Tout circuit qui rencontre la table de vérité d'une négation est un élément NOT.

La négation peut aussi être exprimée mathématiquement à l'aide de l'algèbre logique.

| X = | A |  | La ligne traduite est le symbole de la négation. |
| --- | --- | --- | --- |

L'état à la sortie d'un élément NOT est toujours le contraire de l'état à l'entrée.

## Éléments Composés

### Élément NAND (NAND)

Si un élément AND est combiné avec un élément NON conformément au diagramme, tous les états de sortie X de l'élément AND sont annulés.

La colonne X indique la fonction AND.

X est seulement ' 1 ', si A = 1 et B = 1 (Cas 4).

X est cependant aussi l'entrée de l'élément NOT.

Si un ' 0 ' se trouve à l'entrée X de l'élément NOT, sortie Z = 1. Si un ' 1 ' se trouve à l'entrée X de l'élément NOT, sortie Z = 0.

La colonne Z indique une fonction AND annulée. La désignation NAND est formée de l'expression anglaise NOT AND.

Illustration 40: Origine de la fonction NAND avec la table de vérité du circuit

Les éléments NAND sont très fréquemment utilisés. Des symboles graphiques uniques ont été développés pour eux.

Illustration 41: Table de vérité et symbole graphique de l'élément NAND avec 2 entrées

Le symbole graphique est produit à partir du symbole de l'élément AND avec un cercle à la sortie. Ce cercle indique la négation de la sortie.

La phrase suivante s'applique au fonctionnement logique de l'élément NAND :

Un état ' 1 ' est présent à la sortie d'un élément NAND si un état ' 1 ' n'est pas présent à toutes les entrées.

La fonction NAND peut être représentée comme suit en utilisant l'algèbre logique :

| Z = | A ^ B |
| --- | --- |

La longue ligne au-dessus de la fonction AND de A et B indique que la fonction AND complète a été annulée.

### Élément NOR (NOR)

La table de vérité (diagramme) s'applique à la combinaison d'un élément OR avec un élément NOT. Une fonction OR est d'abord formée à partir des variables d'entrée A et B :

X = A v B

X est simultanément l'entrée de l'élément NOT. Tous les états de la sortie X apparaissent comme nuls dans la colonne Z

(sortie X = 0  Z = 1, sortie X = 1  Z = 0).

Illustration 42: Origine d'un élément NOR avec table de vérité du circuit et symbole graphique (normalisé)

Z indique la fonction OR annulée. La désignation NOR est formée de l'expression anglaise NOT OR (NICHT-ODER). Il n'y a pas d'équivalent en allemand pour NOR.

Les éléments NOR sont utilisés aussi fréquemment que les éléments NAND. Il existe donc un symbole graphique séparé (diagramme) pour les éléments NOR. Le symbole est produit à partir du symbole de l'élément OR. La négation est représentée par un cercle à la sortie.

La phrase suivante s'applique au fonctionnement logique de l'élément NOR :

Un état ' 1 ' ne se trouve à la sortie d'un élément NOR que si l'état ' 1 ' n'est présent sur aucune entrée.

L'équation algébrique suivante s'applique à la fonction NOR :

| Z = | A v B |
| --- | --- |

### Élément EQUIVALENCE

Un circuit logique est souvent nécessaire dans lequel un état ' 1 ' est toujours présent à la sortie si les deux états d'entrée sont identiques, c'est-à-dire s'ils sont tous les deux ' 0 ' ou ' 1 '. Ce type de circuit est appelé EQUIVALENCE (équivalence = valeur égale). Il est configuré à partir d'éléments de base.

Illustration 43: Symbole graphique de l'élément EQUIVALENCE avec la table de vérité

Les éléments EQUIVALENCE ont aussi leur propre symbole graphique. Le diagramme 2.9 montre le symbole et la table de vérité.

L'état ' 1 ' est toujours présent à la sortie d'un élément EQUIVALENCE si les entrées ont des états identiques.

L'équation algébrique de la fonction EQUIVALENCE a le format suivant :

| Z | = | (A | ^ | B) | v | (A | ^ | B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Élément EXCLUSIVE OR (XOR)

Si la sortie de l'élément EQUIVALENCE est annulée par la connexion en série d'un élément NOT, un élément est créé qui a toujours l'état ' 1 ' à la sortie si les états des entrées sont différents.

Ce type d'élément est appelé EXCLUSIVE OR (= valeur inégale). Le nom suggère que cet élément est un élément OR, auquel cas il n'est pas possible d'avoir un état ' 1 ' à la sortie si les deux entrées ont un état ' 1 ' (cas 4). La désignation XOR a été formée à partir de l'expression anglaise EXCLUSIVE OR.

Illustration 44: Origine d'un élément OR EXCLUSIF avec la table de vérité et symbole graphique (standardisé)

L'état ' 1 ' est alors toujours présent à la sortie d'un élément EXCLUSIVE OR si les deux entrées ont des états différents.

Une équation algébrique pour EXCLUSIVE OR peut être tirée du circuit dans le Schéma 6.10 dans le format suivant :

| X | = | (A | ^ | B) | v | (A | ^ | B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cette expression n'est pas entièrement annulée puisque l'élément NOT est connecté en série. L'équation suivante est produite pour EXCLUSIVE OR :

| Z | = | (A | ^ | B) | v | (A | ^ | B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |