## Slide 1: COURS AVANCÉ KNX
Télégramme

## Slide 2: Transmission d’un télégramme – généralités
Evènement (par ex. appuis sur un bouton poussoir)
   Le participant de bus envoie un télégramme sur le bus
Bus ≥ t1 non occupé
   La transmission démarre
t2
  Vérification si le télégramme a bien été recu par le participant
Acquittement
  Tous les participants "adressés’’ accusent simultanément réception du télégramme
Durée du télégramme : 20 à 40 ms
Télégramme
Ack.
t1
t2
Ack.
précédent

## Slide 3: Structure d’un télégramme
Télégramme KNX = Titre + donnée utile
  Titre = données spécifiques bus
  Donnée utile = information sur l‘évenement (par ex. appui sur un bouton poussoir).
Un télégramme est constitué d‘une séquence de caractères
1er caractère
Champ de contrôle
1 byte
Adresse source
2 bytes
Adresse cible
2 bytes + 1 bit
Compteur de routage 3 bits
Longueur
4 bits
Donnée utile
Jusqu’à 16 x 1 byte
Octet de vérification
1 byte
2ème caractère
3ème caractère
…
…

## Slide 4: Télégramme – temps requis
ST
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
P
SP
Pause
Temps de transmission d‘un caractère: 1,35 ms
Vitesse de transmission = 9600 bit/s
Un bit occupe le bus  1/9600 s = 104 µs
Un caractère :
  1 bit de démarrage ST
  1 bit de stop SP
  1 bit de parité P
  8 bits d‘information D0 to D7
  2 bits = pause
  = 1,35 ms par caractère

## Slide 5: Télégramme – temps requis
Temps de transmission d‘un télégramme : 20 to 40 ms
Télégramme
Ack.
t1
t2
Dépend de la donnée utile
  Longueur du télégramme : 8 à 23 caractères
Acquittement
  1 caractère
t1 temps libre
  50 bits
t2 pause avant l‘acquittement
  13 bits
  =================================
Temps d‘occupation du bus : 20 à 40 ms
Télégrammes communs : 20 ms
Nombre maximum de nombre de télégrammes par seconde : 50 ou 25

## Slide 6: Télégramme – acquittement
Télégramme
Ack.
t1
t2
D 7 | D 6 | D 5 | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | D 0 | Lecture dans le sens des bits
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUSY = Participant incapable d’analyser la nouvelle information
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | NACK = Reception incorrecte
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ACK = Reception correcte

## Slide 7: Télégramme – Systèmes numéraires
Système numéraire | Décimal | Binaire | Hexadécimal
Base | 10 | 2 | 16
Digits | 0, 1, 2…9 | 0,1 | 0, 1…9, A, B…F
Système numéraire : Base + Digit
  Plus grand digit = Base - 1
Systèmes numéraires
  Décimal = Le système le plus commun
  Binaire
    Important pour l‘informatique
    2 états pour chaque emplacement de mémoire (0,1)
    Contenu d‘emplacement mémoire = bit
  Héxadecimal
    Chaque emplacement = 4 bits du système binaire
    Représentation plus claire des données

## Slide 8: Télégramme – Formats de données
Taille des données | Valeurs représentatives | Terme en technologie digitale | Application KNX (sélection)
1 bit | 2 | Bit | Switching (commutation)
2 bit | 4 |  | Priority (priorité)
4 bits | 16 | Tetrad, nibble | Dimming (variation)
8 bits | 256 | Byte (Octet) | 8-bit value (valeur 8 bits)
16 bits | 65.536 | Word (Mot) | Floating point (valeur à virgule flottante)
32 bits | 4.294.967.296 | Double word (double mot) | Counter (compteur)
Format de données
  Pour le traitement des données
  Représentation du contenu de données en binaire, hexadécimal ou décimal.

## Slide 9: Conversion de nombres
Fractionnement en puissances individuelles
Conversion d'un nombre binaire ou hexadécimal en nombre décimal
Procédure de division
Conversion d'un nombre décimal en
Nombre binaire ou hexadécimal
Sens de lecture
HEX  Décimal
  Diviser en puissances individuelles
  Additionner
Décimal  Binaire
  Le nombre est constamment divisé par sa base
  Jusqu‘à 0
  Reste de la division = digits du nombre converti
  Digits du nombre converti = Lire du bas vers le haut

## Slide 10: Champ de contrôle
D 7 | D 6 | D 5 | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | D 0 | Lire dans le sens des bits
1 | 0 | R | 1 | P | P | 0 | 0 | PP = Priorité de transmission, R= Répétition, Autres bits fixes
 |  |  |  | 0 1 0 1 | 0 0 1 1 |  |  | Fonctions système (plus haute priorité) Fonctions d‘alarme (alarme) Haute priorité opérationnelle (normal) Basse priorité opérationnelle (auto)
 |  | 0 |  |  |  |  |  | Répétition
Champ de contrôle
1 byte
Adresse source
2 bytes
Adresse cible
2 bytes + 1 bit
Compteur de routage 3 bits
Longueur
4 bits
Donnée utile
Jusqu’à 16 x 1 byte
Octet de vérification
1 byte

## Slide 11: Adresse source (adresse individuelle)
P
P
P
P
P
P
P
P
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
0…15
0…15
0…255
ZONE
LIGNE
PARTICIPANT
Structure:
Possible values:
Adresse source
  Adresse individuelle du participant d‘envoi
Champ de contrôle
1 byte
Adresse source
2 bytes
Adresse cible
2 bytes + 1 bit
Compteur de routage 3 bits
Longueur
4 bits
Donnée utile
Jusqu’à 16 x 1 byte
Octet de vérification
1 byte
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
ZONE 3
LIGNE 10
PARTICIPANT 20
Exemple :

## Slide 12: Adressen cible (si adresse de groupe)
S
S
S
S
S
S
S
S
Me
Me
Me
0…31
0…7
0…255
Structure à 3 niveaux
M
M
M
M
M
0…31
0…2047
Structure à 2 niveaux
M
M
M
M
M
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Adresse cible
  Normallement l‘adresse de groupe
  Le bit après l‘adresse cible définir le type d‘adresse cible
  Détermine quels participants vont réagir au télégramme
  Avec une adresse de groupe, un ou plusieurs participants peuvent être adressés en même temps.
Classification en niveaux
  Pour une visualisation plus claire dans ETS
  Les adresses de groupe sont toujours stockées dans le format binaire dans les participants.
/
/
/
Champ de contrôle
1 byte
Adresse source
2 bytes
Adresse cible
2 bytes + 1 bit
Compteur de routage 3 bits
Longueur
4 bits
Donnée utile
Jusqu’à 16 x 1 byte
Octet de vérification
1 byte

## Slide 13: Byte de vérification
Champ de contrôle
1 byte
Adresse source
2 bytes
Adresse cible
2 bytes + 1 bit
Compteur de routage 3 bits
Longueur
4 bits
Donnée utile
Jusqu’à 16 x 1 byte
Octet de vérification
1 byte
D0 – D7
  Bits de données dans des blocs de 8 bits
S0 – S7
  Bits du bloc du byte de vérification (parité impaire)
P
  Bit de partité entre caractères (parité paire)
=
=
+
+
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
P
0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
P
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
P
0
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S0
P
0
= 1
+
= 1
+
+
+
=
=
0